

[image: image1]

 SHAPE 
[image: image2]MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

OBRA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS.

ENDEREÇO: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº 358 – ALEIXO – MANAUS / AM.

INTRODUÇÃO:

O presente memorial refere-se ao projeto de SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) da Procuradoria da República no Amazonas, localizado na Av. André Araújo,     nº 358 – Aleixo – Manaus / AM.

1) Descrição:

Para a proteção contra as descargas atmosféricas, este projeto está utilizando os conceitos da NBR 5419 e as normas internacionais vigentes, que utilizam descida externa à estrutura da edificação como meio de condução e escoamento das descargas atmosféricas.

Na cobertura da edificação foi projetado um sistema de captação das descargas atmosféricas, com malha superior de cabo de cobre nu e captores aéreos na cobertura, formando uma gaiola de Faraday, protegendo todo o volume interno.

A cordoalha será conectada às 04 (quatro) descidas externas em eletro dutos de 1”, para a interligação com o sistema de aterramento a ser executado, o qual é composto por uma malha de cabo de cobre e hastes de aterramento embutidos no solo, interligando todas as hastes e pontos de descida, equalizando o potencial.

As hastes de aterramento são de 5/8” x 2,4 m cobreada em alta camada, enterrada totalmente na vertical conforme projeto.

As conexões deverão ser feitas com solda exotérmica entre cabos, assim como também, entre hastes e cabos.

A malha de aterramento deverá possuir uma resistência máxima de aterramento de 10 Ohms, quando de sua instalação e posterior, medida em qualquer época do ano, não deverá ser superior aos mesmos 10 Ohms.

Caso esta resistência não seja alcançada, deverá ser aumentada a superfície de cobre em contato com a terra e realizado tratamento químico nas hastes.

No nível do solo deverão ser equalizados os aterramentos elétricos, telefônicos, eletrônicos, tubulações metálicas de incêndio, água fria, recalque, etc., na barra de equipotencialidade, instalada no QGBT da subestação.

O aterramento será executado com cabo de cobre nu interligando as hastes de terra e consequentemente às demais ligações equipotenciais; cabos enterrados a, no mínimo, 40 cm de profundidade.

Todos os detalhes de execução estão mostrados na prancha de projeto, folha SPDA 01/01.

Toda e qualquer dúvida oriunda deste projeto deve ser resolvida junto ao engenheiro projetista.

Manaus, 27 de maio de 2011.

Eng. Elet. Vlademir Palheta Gomes Filho

CONFEA / CREA= 0408400935

CNPJ: 03.540.153/0001-10, Insc. Estadual 04.143.048-4 E-mail: engenharia@mariua.net Fone/Fax: 3671-2828

Rua Francisco Araújo, nº 81 -Compensa 1 - CEP 69036-500.


