MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS

MANAUS - AMAZONAS

MAIO/2011

ÍNDICE

1.	CLIMATIZAÇÃO	3

1.1.	OBJETIVO	3

1.2.	NORMAS ADOTADAS EM PROJETO	3

1.3.	DESENHOS DE REFERÊNCIA	5

1.4.	DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES	5

1.5.	ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	6

1.6.	OBRIGAÇÕES GERAIS	18

1.7.	GARANTIA	19

1.8.	LISTA EQUIPAMENTOS E CARACTERISTICAS TÉCNICAS	19

  - CLIMATIZAÇÃO

    - OBJETIVO

O presente caderno tem por finalidade o estabelecimento de condições mínimas para a fabricação, fornecimento, montagem e instalação dos equipamentos do sistema de ar condicionado tipo expansão direta (VRF), para atender o projeto de climatização do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL cito Av. André Araujo, 358, Aleixo – Manaus - Amazonas.

    - NORMAS ADOTADAS EM PROJETO

      - Referências gerais

Para fabricação, montagem dos equipamentos e seus acessórios, bem como para toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições das publicações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- ABNT - NBR 16401-1 - Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das Instalações;

- ABNT - NBR 16401-2 - Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 2: Parâmetros de Conforto Térmico;

- ABNT - NBR 16401-3 - Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 3: Qualidade do ar interior;

- ABNT - NBR 5410 – (antiga NB-3) – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- Portaria n.º 3532 -  Ministério da Saúde de 28/08/1998.

- Resolução nº 09 da ANVISA (Associação Nacional da Vigilância Sanitária).

Para os casos omissos nestas normas, as orientações serão complementadas pelas seguintes publicações técnicas:

- ARI – Air Conditioning and Refrigeration Institute;

- ASHAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers

- ASME – American Society of Mechanical Engineers;

- DIN - Deutsche Insdustrie Normen;

- NEC – National Electrical Code;

- SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association;

- AMCA (Air Moving and Conditioning Association);

Para os equipamentos e materiais também deverão ser respeitadas as normas e manuais de instalação fornecidos pelos fabricantes.

Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima.

Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos, que deverão ser feitos de material incombustível ou autoextinguível.

      - Referências Específicas

O desempenho dos filtros de ar atenderá o descrito nas normas ABNT NBR 16401, as normas pertinentes da ASHAE e Portaria nº. 3523 do Ministério da Saúde.

Os ventiladores obedecerão às velocidades limites, na descarga, indicadas nas normas ABNT NBR 16401.

Os níveis de emissão sonora das unidades estarão compatíveis com a norma ARI-STANDARD 575.

Todos os testes aqui indicados seguirão as normas pertinentes da ABNT. Em caso de não haver normas da ABNT para quaisquer dos testes, serão seguidas todas as normas pertinentes da ASHRAE ou normas por esta indicada na última versão do seu HANDBOOK-EQUIPMENTS.

      - Níveis de Ruído

O sistema de ar condicionado obedecerá, quanto aos níveis de ruídos e vibrações da máquina e instalações, as normas da ABNT, e, no caso de omissão destas, as normas da ARI e ASHRAE.

A seleção de difusores, grelhas de insuflação e retorno deverá garantir o nível NC (Noise Criteria) de NC-40.

      - Ambientes condicionados

Conforme indicado nos desenhos.

      - Condição de projeto

Para o Sistema de Ar Condicionado

      - Condições do Ar Exterior

Temperatura de bulbo seco: 		35,0 C

Temperatura de bulbo úmido: 	29,0 C

      - Condições Internas

Temperatura de bulbo seco:	 	24,0 C +/- 2,0 ºC

Umidade Relativa: 			50,0 % sem controle.

      - Taxas para Cálculo da Carga Térmica

Para os itens: ocupação, iluminação e calor dissipado pelas pessoas; consideramos as recomendações da ABNT e/ou informações contidas no projeto arquitetônico.

- Ocupação / Dissipação

As taxas de ocupação dos recintos e de renovação de ar foram baseadas na tabela 1 – Vazão eficaz mínima de ar exterior para ventilação da NBR 16401-3:2008 e no layout de ocupação dos ambientes do projeto de Layout – Arquitetura.

Para a dissipação foi toma por base o calor liberado por pessoas, contido na tabela C.1 – Taxas típicas de calor liberado por pessoas da NBR 16401-1:2008.

Para dissipação da iluminação foi tomado por base o valor de 16 W/m2.

As portas dos ambientes condicionados quando se comunicam com o exterior ou ambientes não condicionados foram consideradas fechadas, devendo nestes casos, serem utilizadas molas de fechamento automático.

As janelas foram consideradas fechadas e protegidas internamento contra entrada direta de radiação solar com persianas ou cortinas de cor clara.

      - Sistema de unidades

O sistema de unidades adotado neste trabalho será o Sistema Internacional (SI), indicando-se entre parênteses, sempre que possível o seu equivalente no Sistema Métrico.

    - DESENHOS DE REFERÊNCIA

Completa o presente memorial os seguintes desenhos:

- Desenho CLI-01/04 – Planta Baixa - Pavimento Térreo – Fluxograma Frigorífico e de Comando;

- Desenho CLI-02/04 – Planta Baixa – Subsolo - Fluxograma Frigorífico e de Comando;

- Desenho CLI-03/04 –  Corte AA

- Desenho CLI-04/ 04 – Detalhes - Ar Condicionado.

    - DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES

      - Instalação de Ar Condicionado

O sistema adotado para atendimento das áreas de trabalho do Térreo e Subsolo 1 da edificação será de expansão direta, com a utilização de equipamentos com Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), para controle de capacidade de demanda, constituído de unidades condensadoras dotadas de compressores com tecnologia “scroll inverter”, situadas em área externa, com facilidade para tomada e descarga de ar de condensação, interligadas a unidades evaporadoras.

No ciclo térmico, a variação de capacidades em função da variação de carga térmica das áreas beneficiadas será feita por variação na velocidade de rotação do compressor, através de conversor de freqüência (inverter), instalada na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores.

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas através de tubulação de cobre fosforoso, sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes, com liga C-122 com 99% de cobre, com características conforme norma ABNT-NBR 7541.

A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma pressão de 50 bar, no mínimo. Deverá receber ainda isolamento térmico por toda a extensão sendo do tipo Armstrong ou Armaflex com coeficiente de transmissão de 0,038 W / K com espessura mínima de 13 mm.

Toda a infra-estrutura deverá ser soldada em suas conexões com solda especial do tipo Foscoper totalmente desidratadas e pressurizadas com Nitrogênio a fim de garantir maior limpeza na linha sem borras da solda. No caso de alteração de locação dos equipamentos, o redimensionamento da tubulação deverá levar em conta as perdas de carga, em função da distância entre o evaporador e o conjunto compressor-condensador e de novas conexões.

As unidades condensadoras deverão estar instaladas sobre coxins contínuos de borracha. Os coxins devem possuir o mesmo comprimento da base das condensadoras, de maneira que a carga seja mais bem distribuída sobre a laje.

Os equipamentos do sistema permitirão o condicionamento dos ambientes beneficiados ao longo de todo o ano, e terão todos os acessórios necessários para a supervisão e automação do sistema fornecido pelo fabricante.

O sistema de supervisão e controle das unidades consistirá em um dispositivo gerenciador inteligente e integrado, fornecido e desenvolvido pelo fabricante dos equipamentos, capacitado para monitorar todos os equipamentos e controlar todas as funções operacionais e termodinâmicas de forma individualizada ou em grupos. O dispositivo deverá possuir além de conexão para rede (placa de rede padrão Ethernet interna), tela de cristal líquido e teclado para operação manual local.

Este sistema devera ter uma interface com o sistema de supervisão predial e a conexão com um micro computador tipo PC que exibirá nas telas os parâmetros controlados, permitindo a emissão de relatórios de operação, funcionamento e operação dos equipamentos em planilhas eletrônicas.

Este sistema permitirá ainda que qualquer usuário possa controlar sua unidade evaporadora mediante senha especifica; Caberá à CONTRATADA o fornecimento de um controle remoto para cada unidade evaporadora a ser instalada, e senha / usuário para acesso virtual através de browser, via rede LAN.

O sistema de automação fará o controle, operação, monitoramento e manutenção remota, por via telefone fixo, móvel ou internet, permitindo que o responsável pelo sistema, possa controlar todos os equipamentos de ar condicionado via Internet, através de senha inviolável fornecida pelo fabricante dos equipamentos de ar condicionado.

O sistema de automação deverá ter protocolo aberto que, permitirá a interconexão com qualquer sistema de automação predial, BMS, através da rede LAN (Ethernet)

A automação do sistema deverá permitir a leitura de todos os dados de operação e histórico de falhas dos equipamentos, a qualquer tempo, bem como, ter a opção do bilhetamento da conta de energia elétrica, emitindo automaticamente, relatório de consumo de energia elétrica mensal, de todos os equipamentos em conjunto ou separadamente, andar por andar, ou ainda, de cada evaporador individualmente, em planilha Excel.

O sistema de controle central deverá possuir recursos avançados de controle com:

- Bloqueio independente do evaporador, set point, reset manual de filtro sujo, mudança de modo e liga /desliga;

- Envio alternativo de e-mail em caso de falha de algum equipamento;

- Programação horária diária, semanal e anual (liga / desliga, temperatura, bloqueios, modo de operação quente / frio).

- Ambientes atendidos:

| PAV. | AMBIENTE | UNIDADE EVAPORADORA |  |  |  | UN. COND. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAG | TIPO | MODELO | CAP. BTUS | TAG | MOD. |
| TÉRREO | BIBLIOTECA | UE-TE-01 | CASSETE | RCI -4,0FSNB | 38.220 | UC-TE-01 | RAS-16FSN5B |
|  | PRDC | UE-TE-02 | CASSETE | RCI -4,0FSNB | 38.220 |  |  |
|  | SALA DO SUPERVISOR | UE-TE-03 | HI WALL | RKP -1,5FSNB | 9.560 |  |  |
|  | SALA DE SEGURANÇA | UE-TE-04 | CASSETE | RCI -1,5FSNB | 14.680 |  |  |
|  | SALÃO - 1/2 | UE-TE-05 | CASSETE | RCI -3,0FSNB | 28.670 |  |  |
|  | ATEND. ANALISE | UE-TE-06 | CASSETE | RCI -1,5FSNB | 14.680 |  |  |
|  | COMUNIC. ADM. | UE-TE-07 | CASSETE | RCI -2,5FSNB | 24.230 |  |  |
|  | SALÃO - 2/2 | UE-TE-08 | CASSETE | RCI -3,0FSNB | 28.670 |  |  |

| PAV. | AMBIENTE | UNIDADE EVAPORADORA |  |  |  | UN. COND. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAG | TIPO | MODELO | CAP. BTUS | TAG | MOD. |
| SUBSOLO 1 | COORDENAÇÃO INFORMÁTICA | UE-SU-01 | CASSETE | RCI -4,0FSNB | 38.220 | UC-SU-01 | RAS-10FSN5B |
|  | SALA DOS MOTORISTAS | UE-SU-02 | CASSETE | RCI -2,5FSNB | 24.230 |  |  |
|  | CONTR. MAT. PATRIM. | UE-SU-03 | CASSETE | RCI -2,0FSNB | 19.110 |  |  |
|  | CIRCULAÇÃO | UE-SU-04 | CASSETE | RCI -2,5FSNB | 24.230 |  |  |
|  | REPROGRAFIA | UE-SU-05 | HI WALL | RPK -1,5FSNB | 13.650 |  |  |
|  | SALA DE TI | UE-SU-06 | HI WALL | RPK -0,8FSNB | 9.000 |  |  |
|  | SALA DE TI | UE-SU-07 | HI WALL | RPK -0,8FSNB | 9.000 |  |  |

    - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

      - Unidades Evaporadoras

As Unidades Evaporadoras serão instaladas nos ambientes condicionados e deverão apresentar as seguintes características técnicas:

- Controle de capacidade por válvula de expansão eletrônica LEV;

- Sensores de superaquecimento / sub-resfriamento (termistores);

- Sensor de temperatura ambiente (termistor no retorno);

- Ventilador de baixo nível de ruído;

- Placa de controle inteligente endereçável;

- Sistema automático de fechamento da passagem de refrigerante sob falta de energia parcial no circuito;

- Sensor de nível máximo de água na bandeja de dreno.

- A unidade deverá ser perfeitamente isolada para prevenção de condensação externa;

- Compatível para a utilização com gás refrigerante R-410A;

- Conectores para intertravamento de funções especiais como intertravamento com janela aberta, sensor de presença, acionamento de ventilador auxiliar, back-up, etc.;

- Auto-acionamento após falta de energia;

- Opção de acionamento pelo disjuntor;

As unidades evaporadoras deverão possuir bomba de drenagem operante em tempo integral durante o processo de resfriamento para retirada da água condensada.  Esta bomba deverá manter operação por no mínimo 3 minutos após o desligamento ou reversão do sistema para o modo de aquecimento ou ventilação.

As unidades deverão obedecer as seguintes características:

- Gabinete Metálico

Construído em chapa de aço devidamente tratado contra corrosão e pintado em esmalte sintético, ou plástico injetado, providos de isolamento térmico.

Deverá contar com armação para filtros de ar e bandeja de recolhimento de condensado, com tratamento anticorrosivo e isolamento térmico na face inferior, devendo ser dotados de bombas de transferência de condensado, em todos os evaporadores.

- Ventilador

Do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para frente, sirocco, rigorosamente balanceado, estática e dinâmicamente, acionado diretamente por motor elétrico, de 220volts, monofásico, 60Hz, com três velocidades de rotação, de funcionamento silencioso.

- Serpentina

Fabricada em tubos de cobre sem costura, diâmetro mínimo de 1/8”, com aletas de alumínio, sendo o número de filas em profundidade especificado pelo fabricante, de maneira que a capacidade do equipamento seja adequada à especificada.

- Acessórios

Válvula de expansão eletrônica linear permitindo perfeito ajuste da capacidade térmica do evaporador.

Filtros de ar. Tipo descartável, montados no próprio evaporador.

- Controle

Os controles remotos para as unidades deverão ser com fio, instalado em parede, junto ao comando de iluminação dos ambientes, e deverá ter os seguintes elementos:

- Tela de cristal líquido;

- Liga / Desliga;

- Velocidade do ventilador;

- Ajuste da temperatura;

- Direcionamento do jato de ar;

- Timer 24 horas;

- Contagem regressiva para desligamento;

- Trava de teclas com segredo;

- Limitação da faixa de temperatura ajustável configurável.

As capacidades e performance dos equipamentos deverão ser conforme a tabela de equipamentos dos desenhos.

Referência: Hitachi.

      - Unidades Condensadoras

As unidades condensadoras deverão ser providas de ciclo reverso (quente e frio) e serão compostas dos seguintes componentes:

- Gabinete metálico

De construção robusta, em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento, com painéis frontais e laterais removíveis para manutenção.

- Compressor frigorífico

Do tipo “scroll-inverter”, com proteção térmica, válvula de sucção e descarga, devendo o conjunto operar com gás refrigerante “ecológico” R-410A.

O COP médio (kW/kW) das unidades condensadoras não poderá ser inferior a 3,20 para o modo refrigeração. O COP médio (kW/kW) de todos os equipamentos em operação a plena carga especificada não poderá ser inferior a 3,30 para o modo refrigeração. Sendo que o COP (kW/kW) de cada unidade condensadora não poderá ser inferior a 3,00 para o modo refrigeração

O nível de ruído das unidades condensadoras, não poderá ultrapassar a 65dB durante o dia e deverá possuir recurso de redução de ruído durante operação noturna.

Os compressores deverão ter garantia de 03 (três) anos contados a partir da data de recebimento definitivo da obra.

Proteção contra retorno de líquido. Sistema de lubrificação realizado pela diferença de pressão entre descarga e sucção, forçando o óleo através do centro do eixo para supri os rolamentos. Compressor com motor de corrente contínua utilizando Magneto de Neodímio. Motor do ventilador de corrente contínua.

- Circuito Frigorígeno

Deverá ser constituído de tubos de cobre, sem costura, em bitolas adequadas, conforme norma ABNT-NBR 7541, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado.

O dimensionamento da tubulação deve ser feito levando em conta a perda de carga, em função da distância entre os evaporadores e o conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento efetivamente instalado.

Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executados em solda prata 15%.

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados a cada 1,5m.

Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter no mínimo, filtro secador, válvula de expansão, com distribuidor na linha de líquido, registros e ligações para manômetros na entrada e na saída do compressor.

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 624 psig.

Para o preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até um nível de pressão abaixo de 1000 micra.

As linhas de gás refrigerante deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica AF/Armaflex da ARMACELL, com espessura adequada para o comprimento da rede, com a espessura mínima de 13mm, adequadas para suportar temperaturas internas de até 105°C.

A serpentina deverá possuir película anticorrosiva Blue Fin ou equivalente.

- Ventilador

Do tipo axial em material resistente a corrosão nas hélices, sendo a hélice estática e dinamicamente balanceada com controle de velocidade com variação de 0% a 100%, via inversor de freqüência. A hélice deverá ser montada diretamente no eixo do motor e com nível máximo de ruído permitido de 65dBA.

Referência: Hitachi

      - Sistema de Controle Remoto

Controle remoto simplificado e com fios.

      - Sistema de Controle Central

Do tipo WEB interface 2.0

      - Sistemas Gerais

O sistema proposto deverá dispor de:

- Timer

- Remoto Sensor

- Kit de ramificação: Do tipo Multikit e ramificação principal

      - Descrição da Instalação (Tubos / Isolamentos / Procedimentos)

        - Tubulação

O instalador deverá apresentar dimensionamento final da rede frigorígena conforme a disposição final dos equipamentos (modelo / fabricante / acessórios) e as distâncias reais do encaminhamento definitivo.

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas através de tubulação cobre fosforoso sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, com características conforme norma ABNT-NBR 7541. A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma pressão de 50 bar, no mínimo.

Tipo:

- Cobre flexível - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser facilmente dobrado com as mãos.

- Cobre rígido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras.

Pressão máxima admissível:

R410A = 4.30MPa / 43kg/cm² / 624psi.

Espessuras de parede recomendadas:

1/4”	- 0.8mm (1/32") flexível

3/8”	- 0.8mm (1/32") flexível

1/2”	- 0.8mm (1/32") flexível

5/8”	- 0.8mm (1/32") flexível

3/4”	- 1.2mm (1/16") flexível

3/4”	- 1.0mm (1/16") rígido

7/8”	- 1.0mm (1/16") rígido

1”	- 1.0mm (1/16") rígido

1.1/8”	- 1.0mm (1/16") rígido

1.1/4”	- 1.1mm (1/16") rígido

1.3/8”	- 1.5mm (1/16") rígido

1.1/2”	- 1.5mm (1/16") rígido

1.5/8”	- 1.5mm (1/16") rígido

1.3/4”	- 1.5mm (1/16") rígido

Obs: Nunca utilizar tubos com espessura inferior a 0.7mm.

        - Isolamento

A tubulação deverá receber ainda isolamento térmico por toda sua extensão sendo do tipo Armstrong ou Armaflex com coeficiente de transmissão de 0,038w/k (a 0ºC ) com espessura conforme tabela abaixo:

|  do tubo | Ambiente interno |  | Ambiente externo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Líquido | Gás | Líquido | Gás |
| 1/4” | 13mm |  | 13mm |  |
| 3/8” | 13mm | 18mm | 14mm | 25mm |
| 1/2" | 13mm | 19mm | 14mm | 25mm |
| 5/8” | 13mm | 20mm | 14mm | 25mm |
| 3/4" | 14mm | 22mm | 16mm | 25mm |
| 7/8” |  | 23mm |  | 32mm |
| 1” |  | 24mm |  | 34mm |
| 1.1/8” |  | 24mm |  | 35mm |
| 1.1/4” |  | 25mm |  | 35mm |
| 1.3/8” |  | 25mm |  | 36mm |
| 1.1/2” |  | 26mm |  | 38mm |
| 1.5/8” |  | 27mm |  | 38mm |
| 1.3/4” |  | 27mm |  | 38mm |

Os tubos isolantes deverão ser vestidos evitando-se cortá-los longitudinalmente. Quando isto não for possível, deverá ser aplicada cola adequada indicada pelo fabricante e cinta de acabamento auto-adesiva em toda a extensão do corte. Em todas as emendas deverá ser aplicada cinta de acabamento de forma a não deixar os pontos de união dos trechos de tubo isolante que possam com o tempo permitir a infiltração de umidade. Para garantir a perfeita união das emendas recomenda-se uso de cinta de acabamento exemplo: Cinta Armaflex ou equivalente.

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, deverá ser utilizado outro tubo, com diâmetro interno compatível com o externo da segunda camada. No caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as emendas coladas deverão ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com cinta de acabamento. As espessuras deverão ser similares de ambas as camadas utilizadas.

Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo período de 36h. Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: Armaflex 520 ou equivalente.

Os trechos do isolamento expostos ao sol ou que possam sofrer esforços mecânicos deverão possuir acabamento externo de proteção:

- Uso de fita de PVC, folhas de Alumínio Liso ou corrugado ou revestimentos auto-adesivos desenvolvidos pelo fornecedor do isolamento exemplo: Arma-check D ou Arma-check S ou equivalente.

Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou cortá-lo com o tempo. O isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas de forma a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais do isolante deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e tubo isolante.

A tubulação, cabos elétricos e de comando em área externa (próxima à condensadora) não devem estar apoiados diretamente sobre a laje. Devem ser instalados apoios para a tubulação nas áreas externas, de modo que o revestimento não entre em contato com a água acumulada sobre a laje.

Toda a infra-estrutura deverá ser soldada em suas conexões com solda especial do tipo foscoper, e, deverão ser totalmente desidratadas e pressurizadas com nitrogênio, a fim de garantir maior limpeza na linha sem borras de solda, preservando a vida do compressor que será instalado.

        - Procedimentos

Solda

- Não realizar soldas em locais externos durante dias chuvosos;

- Aplicar solda não oxidante;

- Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos, as extremidades devem ser seladas;

- Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que dissolvidos pelo refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é recomendado que seja injetado nitrogênio no interior da tubulação durante o processo de solda. O nitrogênio substitui o oxigênio no interior da tubulação evitando a carbonização e ajudando a remover a umidade. Devem ser tampadas todas as pontas da tubulação onde não está sendo feito o serviço. A tubulação deve ser pressurizada com 0,02MPa (0,2kg/cm² - 3psi) tampando a ponta onde se trabalhará com a mão. Quando a pressão atingir o ponto desejado, deve-se remover a mão e iniciar o trabalho.

Obs.: A falta de atenção com a limpeza, teste de vazamentos,vácuo e carga adicional adequada, pode provocar funcionamento irregular ou danos ao compressor.

Após a instalação é necessário deixar as pontas protegidas para evitar entrada de elementos estranhos no interior da tubulação.

Cuidados Especiais para Trabalho com Gás Refrigerante R-410-A

- Ferramentas exclusivas para trabalho com R410A

| Ferramentas | Uso | Nota |
| --- | --- | --- |
| Manifold | Evacuar, carregar refrigerante | 5.09 Mpa no lado de alta Pressão |
| Mangueiras | Evacuar, carregar refrigerante | Diâmetro da mangueira diferente das convencionais |
| Recolhedora de Gás | Recolhedora de carga do sistema |  |
| Cilindro do refrigerante | Carregar refrigerante | Diâmetro de conexão diferente dos convencionais |
| Bomba de Vácuo | Secagem à vácuo | Caso não possua válvula de bloqueio automática |

- Ferramentas que podem ser utilizadas para trabalho com R410A com algumas restrições

| Ferramentas | Uso | Nota |
| --- | --- | --- |
| Detector de vazamento de gás | Detectar vazamentos | Os do tipo para HFC podem ser utilizados |
| Bomba de Vácuo | Secagem à vácuo | Pode se adaptado a conexão uma espécie de válvula de bloqueio manual |

- Ferramentas de trabalho para R-22 ou R-407C que podem ser utilizadas na aplicação do R410A

| Ferramentas | Uso | Nota |
| --- | --- | --- |
| Vacuômetro | Verificar o grau do vácuo |  |
| Balança | Verificar quantidade de gás a ser incluido no sistema |  |
| Bomba de Vácuo | Secagem à vácuo | Deve possuir válvula de bloqueio automática |
| Dobrador | Dobrador de tubulações |  |
| Chave de torque | Apertando porcas | 1/2”e 5/8” |
| Cortador de tubulação | Cortador para tubos |  |
| Cilindro de solda e nitrogênio | Soldar tubulação |  |

As ferramentas como mangueiras, manifold, e etc. que tenha contato com o óleo mineral e fluídos CFC ou HCFC (R22, R11, R12) não poderão ser utilizados para carga e medição de pressões do refrigerante R410A e R407C (HFC) sob risco de contaminação do sistema com cloro e óleo mineral, os quais provocam reações químicas de degradação do óleo lubrificante sintético POE utilizado nestes sistemas e ocorrência de formação de pastas ácidas que podem obstruir ou corroer, o sistema levando ao travamento ou queima do compressor.

As mangueiras e maniforlds para conexão com as portas de serviço do equipamento devem ser adquiridas especificamente para uso com R410A, pois tem diâmetro diferente das utilizadas tradicionalmente e classe admissível de pressão superior.

      - Descrição da Instalação (Dutos / Isolamentos / Procedimentos)

Os dutos de distribuição de ar deverão ser executados segundo as diretrizes emanadas da Norma Brasileira NBR-16401/2008 e da SMACNA INC (Sheet Metal and Constructors National Association INC.

Os dutos deverão ser fabricados e cuidadosamente montados, de modo a se obter uma construção rígida, sólida, limpa, sem saliências, cantos vivos, arestas cortantes e vazamentos excessivos.

Os dutos deverão ser previstos em chapas de aço galvanizado com espessuras definidas na NBR 16401, de paredes internas limpas e lisas, com as paredes externas isoladas termicamente.

Deverá ser previsto sistema de sustentação dos dutos e portas de inspeção para a manutenção e limpeza.

        - Isolamento

Os dutos de insuflamento e de exaustão serão isolados termicamente em todos os trechos.

O isolamento a ser aplicado será em poliestireno expandido com espessura mínima de 1”, aplicado com emulsão asfaltica e cantoneiras de proteção.

        - Procedimentos

Transições em dutos, inclusive conexões entre equipamentos e dutos, deverão ter uma conicidade não maior que 20° em ambos os planos e todas as conexões devem ser flangeadas.

Bifurcações entre troncos principais, ou entre estes e seus ramais deverão ser providas de registros e divisores de fluxo, com os quadrantes de regulagem correspondentes, às quantidades necessárias à boa regulagem dos sistemas, ainda que estes não estejam indicados nos desenhos.

Cada elemento de duto deverá ser suspenso ou suportado, de maneira independente e diretamente à estrutura da edificação mais próxima, sem conexão com os outros elementos já sustentados.

As ferragens deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura em acabamento em esmalte sintético e montadas sem deflexões ou distorções. Serão fixadas aos dutos e às estruturas mais próximas, através de parafusos, arruelas, porcas, e barras roscadas, executados em aço galvanizado. 	Deverão obedecer aos critérios de espaçamento previstos nas normas e regulamentos citados.

Os dutos não devem ter contato com paredes. Assim, onde houver passagem de dutos através de paredes, as bordas do furo na parede devem ser requadradas com peças de madeira devidamente tratadas e o duto ser isolado destas peças através de vedação por um elemento elastômero.

O raio de curvatura de linha de centro de todas as curvas e joelhos não deverá ser menor do que 1,25 vez a dimensão, no sentido da curva, do trecho de duto. Onde houver a interferência que impossibilite o uso deste raio mínimo será permitida a montagem de joelhos retos.

Os dispositivos para insuflamento e retorno de ar deverão possibilitar as entradas e saídas de ar, incluir os componentes para sua regulagem e serem dotados de gaxetas para evitar vazamento de ar. Suas dimensões e quantidades acham-se indicadas nos desenhos. Os ajustes das entradas e saídas de ar e seus acessórios de direção, regulagem e distribuição devem ficar ocultos, mas acessíveis a partir da superfície de entrada ou saída de ar.

As grelhas de insuflamento e exaustão deverão ser executadas em alumínio anodizado, totalmente sem solda, com cantos unidos mecanicamente e lâminas ajustáveis individualmente.

Serão utilizadas, nas portas da copa e depósito de limpeza, grelhas de porta do tipo retangular indevassável, aletas horizontais em "V" ou a 45oC, com molduras para ambos os lados.

Os registros de regulagem deverão ser executados em chapa de aço galvanizado, do tipo de lâminas opostas, instalados nos dutos ou paredes, a fim de permitir o balanceamento das vazões.

As venezianas devem ter aletas horizontais fixas, construídas em perfis de alumínio extrudado e anodizado com tela protetora em plástico.

Os dutos flexíveis serão de alumínio super flexível, isolados termicamente com manta de lã de vidro com espessura de 25 mm, revestido externamente por capa de alumínio e poliéster (modelo de referência Isodec 25).

Todos os dutos flexíveis serão instalados de modo mais direto possível, evitando curvas e junções. Todas as ligações terão abraçadeiras de pressão.

Deverão ser fornecidas conexões flexíveis que vedem a passagem do ar em todos os pontos onde os recuperadores de energia (ventiladores) forem ligados aos dutos. A conexão flexível deve ser construída com fita de aço galvanizado e poliéster, coberto por camada de vinil. As fitas de aço devem estar unidas à fita de poliéster por cravação especial, tendo a fita de poliéster uma largura de 100 mm.

Os dutos deverão ter portas de inspeção nos ramais principais, com espaçametos previstos nas normas e regulamentos citados.

      - Equipamentos Elétricos

        - Energia Elétrica disponível:

220Volts / monofásico / 60hz – para evaporadores;

220Volts / trifásico 	/ 60Hz – para condensadores.

        - Motores Elétricos

Os compressores dos condicionadores deverão ser acionados por motores elétricos inclusos na mesma carcaça.

Os ventiladores dos condicionadores deverão ser acionados por motores de indução, de rotor de gaiola, a prova de pingos e respingos.

        - Dispositivos de Partida

A partida poderá ser direta.

        - Ligações Elétricas

Todos os cabos elétricos deverão ser identificados por anilhas numeradas, nos painéis e fora destes.

Todos os painéis e condicionadores deverão ser aterrados a partir de um cabo fornecido para esse fim. As bitolas dos cabos elétricos de alimentação são os indicados no projeto, devendo ser previsto, inclusive um ponto de força individual para cada um dos condicionadores.

No trecho inicial a ligação entre a infra-estrutura e os motores deverão ser de conduite flexível e conectores apropriados contra umidade para motores externos, referência Tecno-flex, modelo TMF, TFF, TMG, TFG.

Não serão aceitas instalações de cabos e fios aparentes.

      - Ventiladores e Exaustores

Ventiladores

VE-SU-01      VE-TE -01

Finalidade: Tomada de ar externo

Localização: VE-SU-01 – Subsolo1 e VE-TE -01 – Térreo

Local de Instalação: área técnica

Quantidade 1 de cada

Tipo: GVS 7/7

Aspiração: Simples

Acoplamento: Polia/Correia

Peso: 150 kg

Fabricante: OTAM ou similar

Exaustor

EX-03

Finalidade: WC área suja

Localização: Térreo

Local de Instalação: parede

Quantidade 1

Tipo: MURO 150

Aspiração: Simples

Acoplamento: Rotor

Peso: 2 kg

Fabricante: MULTIVAC ou similar

    - OBRIGAÇÕES GERAIS

- Fornecer todos os materiais e equipamentos especificados no memorial descritivo e desenhos.

- Fornecer mão de obra especializada para a fabricação, montagem e testes de todos os materiais e equipamentos, sob supervisão de engenheiro habilitado.

- Providenciar ferramentas necessárias à execução da fabricação, montagem e testes da instalação.

- Fornecer jogo completo de projeto as-built após instalação.

- Providenciar o transporte vertical e horizontal de todos os materiais e/ou equipamentos, bem como efetuar o seguro dos mesmos.

- Fornecer todos os dados relativos à parte elétrica, pesos de todos os equipamentos, bases, furações e demais informações necessárias à realização do presente projeto.

- Executar as interligações elétricas finais de força, comando e bloqueio, a partir do ponto de força protegido com disjuntor geral.

- Treinar o pessoal designado pelo CONTRATANTE para operação e manutenção do sistema.

    - GARANTIA

Assumir o funcionamento da instalação e seus componentes pelo prazo mínimo de um ano, a partir da data de entrega da instalação em funcionamento, bem como de três anos para os compressores dos equipamentos. Assumir todas as despesas de estadia e viagem, mão de obra e material de reposição necessária ao cumprimento dos termos de garantia, exceto aqueles que se verificarem pela não obediência ás recomendações feitas pelo CONTRATADO.

A garantia dos equipamentos permanecerá válida, independente de qualquer cláusula constante dos respectivos certificados, mesmo que nesse período a manutenção preventiva e/ou corretiva, venha a ser executada pela manutenção contratada.

    - LISTA EQUIPAMENTOS E CARACTERISTICAS TÉCNICAS

O power input total de seus equipamentos (consumo de entrada em kW) deverá ser comprovado via catálogos técnicos dos produtos e equipamentos ofertados. Serão desconsideradas as informações de output dos compressores.