MEMORIAL DESCRITIVO

- APRESENTAÇÃO:

O presente Memorial Descritivo documenta o Projeto Elétrico de uma Rede Aérea trifásica, constituída de cabos de alumínio com bitola de # 2AWG e Subestação de 225KVA – 13.800V – 127/220V, para atender o prédio do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Vale ressaltar, que para facilitar a instalação, bem como a posterior manutenção do sistema, buscou-se uma padronização dos elementos a serem instalados.

- OBJETIVO:

Este Memorial Descritivo visa esclarecer os serviços de instalações elétricas a serem executados na construção da Rede aérea de 15KV e instalação da Subestação de 225KVA, bem como, fornecer especificações e orientações necessárias aos profissionais responsáveis pela execução do mesmo.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Relação de desenhos e documentos:

- SE 3 Ø 225KVA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL;

- Orçamento Analítico de Materiais da SE 3 Ø 225KVA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

  - O suprimento da subestação trifásica de 225KVA será feito por um alimentador de Propriedade da Concessionária local (CEA), conforme projeto em anexo, através de um circuito trifásico a ser construído pelo Ministério Público Federal, constituído por cabo de alumínio nu 2AWG - 15 kV com capacidade de potência máxima de 3000KVA, ou seja, 3 # 2AWG - 15 kV - totalizando 127,13A /Fase em 13,8KV aproximadamente, sendo que a rede a ser instalada pelo presente projeto transportara a potência máxima de 225 KVA a exigência em amperes é de 9,53A/Fase em 13,8KV aproximadamente, como se observa, o dimensionamento dos condutores/Fase está de acordo com a capacidade de corrente e potência máxima de 3000 KVA para o cabo de alumínio nu 2 AWG, conforme NTD - 02 – CEA (TABELA - 13-1 - Pagina nº 28).

  - Postes:

  - Os postes a serem utilizados serão de concreto, 11m de altura, sendo do tipo “R”, com esforço conforme o apresentado no projeto elétrico.

A profundidade do engastamento, para os postes a serem utilizado será dado pela fórmula:

E = L/10 + 0,6 m, onde:

L = comprimento do poste

E = Engastamento

Obs. Para o caso em que o poste tem o comprimento de 11m, o engastamento será de 1,70 m de profundidade.

  - Equipamento para seccionamento em Alta Tensão – 13,8KV

As chaves seccionadoras deverão ser do tipo “MZ” fabricante DELMAR ou similar e deverão possuir as seguintes características:

- Classe de tensão 15KV;

- NBI 95KV;

- Trava de segurança contra abertura acidental;

- Corrente nominal de 100A.

  - Equipamento de Proteção para Alta Tensão

Serão utilizados para proteção contra sobretensão, Pára-raios de distribuição 15KV, Fabricante “Delmar” ou similar, podendo ser polimérico ou de porcelana:

Os pára-raios devem ter as seguintes características:

- Classe de tensão 15KV;

- Corrente de descarga de 10KA;

- Equipado com desligador automático.

Obs. Todos os pára-raios devem ser aterrados, com cabo de cobre nu de bitola              # 50mm² e no mínimo três hastes de Ө 5/8” x 2,40 m, alinhadas e espaçadas de 3,0 m uma da outra.

  - Aterramento:

O transformador de 225 KVA – 13.800 V – 127 – 220 V, será devidamente aterrado, com cabo de cobre nu de bitola # 50 mm² ao longo de seu percurso, com a utilização de condutor de descida de cobre nu  # 50 mm² e haste do tipo aço cobre de diâmetro 5/8” x 2,40 m, sendo a malha executada com cabo de cobre nu  # 50 mm² formando uma única malha com o sistema de pára-raios.

  - Medição:

A medição será realizada em baixa tensão (BT) através de medidor eletrônico de energia a ser fornecido pela concessionária local (CEA). Ressaltamos que será instalado um único medidor para o empreendimento, conforme projeto CAD em anexo e utilizaremos um disjuntor tripolar de 600A instalado em caixa moldada para proteção geral.

Serão utilizados cabos de cobre isolados de baixa tensão 3 # 2x185 (185)mm² - 1KV, conforme NTD - 02 – CEA (Pagina nº 27), desde a saída da BT (X0, X1, X2 e X3) do transformador de 225 KVA – 13.800 V – 127/220 V até a interligação com a USCA do Gerador de Emergência e Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT, conforme projeto CAD em anexo e de total responsabilidade do engenheiro eletricista responsável pela execução dos serviços.

  - Grupo Gerador de Emergência:

- Será instalado um grupo gerador trifásico carenado e silenciado de emergência de potência igual a 225KVA – 127/220V para suprimento emergencial do empreendimento. Para maiores detalhes da operação do grupo gerador ver projeto da SE 3 Ø 225KVA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em anexo.

Características Técnicas do grupo gerador de emergência:

- Tanque de combustível na base;

- Tensão de entrada/saída – 127/220V;

• Entrada dos cabos de força, localizada lateralmente;

• Silenciador interno;

• 4 portas laterais;

• Visualização externa do controlador;

• Cabine de comando atenuada;

- Atenuação de 75(dB(A)) a 1,5m e 70 (dB(A)) a 7,0m;

- Sistema BRUSHLEES, controle de velocidade eletrônica através de regulador "AMERICAN BOSCH";

- Supervisão por controlador, tipo GRUPO/REDE;

- Partida: Instantânea;

- As seguintes temporizações:

- Carga: (10-12) Segundos;

- Parada: (2-5) Segundos;

- Resfriamento: 3 Minutos.

  - Testes:

Deverão ser feitos os seguintes testes:

- Teste de continuidade dos circuitos, confirmação das Fases A, B, C, da Rede Aérea 15 kV;

- Teste de Resistência de aterramento da malha de terra, devendo a mesma ficar com valor de no máximo 10 Ohms em qualquer época do ano.

  - Normas e Padrões:

A execução dos serviços deverá obedecer às seguintes normas:

- ABNT – NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NTD – 02: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA.

Macapá - Amapá, 11 de Novembro de 2014.

.......................................................................................................................

Eng° Eletricista  e Eletrônico Cleonilson Ramos Miranda- CREA 279-D/AP

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Projeto de Rede Elétrica de Distribuição Urbana (RDU) para Atendimento do PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 13,8KV em Rede Aérea Trifásica com Instalação de SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 225KVA – 13.800V – 127/220V E GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA DE 225KVA – 127/220V