LAUDO TÉCNICO

O presente documento tem a finalidade de atestar as condições técnicas para atendimento do prédio onde funcionará a Nova Sede do Ministério Público Federal no Estado do Amapá – MPF - AP através de uma subestação abaixadora trifásica de 225KVA – 13,8KV/127-220V em substituição a subestação abaixadora trifásica existente de 150KVA – 13,8KV/127-220V, situada na Avenida Ernestino Borges, N° 535, Bairro: Jesus de Nazaré no Município de Macapá no Estado do Amapá.

Em função da carga demandada (203,893KVA) para esta edificação e analise criteriosa do projeto elétrico, conforme pranchas numeradas de SE-01 e SE-02 em anexo, atesto para os devidos fins que o transformador existente na edificação na atenderá as necessidades deste Ministério Publico Federal no Estado do Amapá, sendo necessário a aquisição e instalação de um transformador abaixador trifásico de 225KVA/13,8KV-127/220V. Ressaltamos que para maiores esclarecimento, segue em anexo projeto básico da subestação abaixadora com corte, diagramas, cargas, detalhes construtivos e orçamento analítico para execução.

Macapá - AP, 22 de Novembro de 2014.

Cleonilson Ramos Miranda

Eng.º Eletricista e Eletrônico

CREA-AP: 279-D