## QD-GERAL
QD-CONDOMINIO
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-CONDOMINIO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 78 | [10 empty] | 7800 | 8478.2609 | 0.92 | 1 | 8478.2609 | 127 | 66.758
2 | TUG |  | 2 | [9 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 1 | 1304.3478 | 127 | 10.2705
3 | ELEVADOR | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3680 | 4329.4118 | 0.85 | 1 | 4329.4118 | 220 | 11.3633
4 | BOMBA |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1472 | 1731.7647 | 0.85 | 1 | 1731.7647 | 220 | 7.8717
5 | TUE - 12000BTUS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
6 | TUE - 36.000BTUS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
7 | Iluminação | [6 empty] | 59 |  |  |  |  | 3540 | 3847.8261 | 0.92 | 1 | 3847.8261 | 127 | 30.2978
8 | Iluminação | [7 empty] | 48 |  |  |  | 1920 | 2086.9565 | 0.92 | 1 | 2086.9565 | 127 | 16.4327
9 | Iluminação | [8 empty] | 19 |  |  | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 1 | 1321.7391 | 127 | 10.4074
10 | Iluminação | [9 empty] | 2 |  | 80 | 86.9565 | 0.92 | 1 | 86.9565 | 127 | 0.6847
11 | Iluminação | [10 empty] | 1 | 80 | 86.9565 | 0.92 | 1 | 86.9565 | 127 | 0.6847
TOTAL | [12 empty] | 20988 | 22813.0435 | 0.92 | 1 | 22813.0435 | 220 | 59.8768 | 70 | 50 | 50 | 70 3P
QD-1° PAVIMENTO
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-1° PAVIMENTO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 85 | [10 empty] | 8500 | 9239.1304 | 0.92 | 1 | 9239.1304 | 127 | 72.7491
2 | TUG |  | 6 | [9 empty] | 3600 | 3913.0435 | 0.92 | 1 | 3913.0435 | 127 | 30.8114
3 | ELEVADOR | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
4 | BOMBA | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
5 | TUE - 12000BTUS |  |  | 12 | [8 empty] | 15000 | 16304.3478 | 0.92 | 1 | 16304.3478 | 220 | 74.1107
6 | TUE - 36.000BTUS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 220 | 0
7 | Iluminação | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 1920 | 2086.9565 | 0.92 | 1 | 2086.9565 | 127 | 16.4327
8 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
9 | Iluminação | [8 empty] | 25 |  |  | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 1 | 1739.1304 | 127 | 13.6939
10 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
11 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
TOTAL | [12 empty] | 30620 | 33282.6087 | 0.92 | 1 | 33282.6087 | 220 | 87.3559 | 70 | 50 | 50 | 70 3P
QD-2° PAVIMENTO
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-2° PAVIMENTO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 80 | [10 empty] | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 1 | 8695.6522 | 127 | 68.4697
2 | TUG | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
3 | ELEVADOR | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
4 | BOMBA | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
5 | TUE - 12000BTUS |  |  | 10 | [8 empty] | 12500 | 13586.9565 | 0.92 | 1 | 13586.9565 | 220 | 61.7589
6 | TUE - 36.000BTUS |  |  |  | 2 | [7 empty] | 7800 | 8478.2609 | 0.92 | 1 | 8478.2609 | 220 | 38.5375
7 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
8 | Iluminação | [7 empty] | 15 |  |  |  | 600 | 652.1739 | 0.92 | 1 | 652.1739 | 127 | 5.1352
9 | Iluminação | [8 empty] | 9 |  |  | 576 | 626.087 | 0.92 | 1 | 626.087 | 127 | 4.9298
10 | Iluminação | [9 empty] | 20 |  | 800 | 869.5652 | 0.92 | 1 | 869.5652 | 127 | 6.847
11 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
TOTAL | [12 empty] | 30276 | 32908.6957 | 0.92 | 1 | 32908.6957 | 220 | 86.3745 | 70 | 50 | 50 | 70 3P
QD-3° PAVIMENTO
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-3° PAVIMENTO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 86 | [10 empty] | 8600 | 9347.8261 | 0.92 | 1 | 9347.8261 | 127 | 73.6049
2 | TUG |  | 1 | [9 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 1 | 652.1739 | 127 | 5.1352
3 | ELEVADOR | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
4 | BOMBA | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
5 | TUE - 12000BTUS |  |  | 14 | [8 empty] | 17500 | 19021.7391 | 0.92 | 1 | 19021.7391 | 220 | 86.4625
6 | TUE - 36.000BTUS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 220 | 0
7 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
8 | Iluminação | [7 empty] | 11 |  |  |  | 440 | 478.2609 | 0.92 | 1 | 478.2609 | 127 | 3.7658
9 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
10 | Iluminação | [9 empty] | 28 |  | 1120 | 1217.3913 | 0.92 | 1 | 1217.3913 | 127 | 9.5858
11 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
TOTAL | [12 empty] | 28260 | 30717.3913 | 0.92 | 1 | 30717.3913 | 220 | 80.6231 | 70 | 50 | 50 | 70 3P
QD-4° PAVIMENTO
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-4° PAVIMENTO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 86 | [10 empty] | 8600 | 9347.8261 | 0.92 | 1 | 9347.8261 | 127 | 73.6049
2 | TUG |  | 1 | [9 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 1 | 652.1739 | 127 | 5.1352
3 | ELEVADOR | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
4 | BOMBA | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
5 | TUE - 12000BTUS |  |  | 14 | [8 empty] | 17500 | 19021.7391 | 0.92 | 1 | 19021.7391 | 220 | 86.4625
6 | TUE - 36.000BTUS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 220 | 0
7 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
8 | Iluminação | [7 empty] | 7 |  |  |  | 280 | 304.3478 | 0.92 | 1 | 304.3478 | 127 | 2.3964
9 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
10 | Iluminação | [9 empty] | 28 |  | 1120 | 1217.3913 | 0.92 | 1 | 1217.3913 | 127 | 9.5858
11 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
TOTAL | [12 empty] | 28100 | 30543.4783 | 0.92 | 1 | 30543.4783 | 220 | 80.1666 | 70 | 50 | 50 | 70 3P
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-5° PAVIMENTO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 80 | [10 empty] | 8000 | 8695.6522 | 0.92 | 1 | 8695.6522 | 127 | 68.4697
2 | TUG | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
3 | ELEVADOR | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
4 | BOMBA | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
5 | TUE - 12000BTUS |  |  | 10 | [8 empty] | 12500 | 13586.9565 | 0.92 | 1 | 13586.9565 | 220 | 61.7589
6 | TUE - 36.000BTUS |  |  |  | 2 | [7 empty] | 7800 | 8478.2609 | 0.92 | 1 | 8478.2609 | 220 | 38.5375
7 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
8 | Iluminação | [7 empty] | 15 |  |  |  | 600 | 652.1739 | 0.92 | 1 | 652.1739 | 127 | 5.1352
9 | Iluminação | [8 empty] | 9 |  |  | 576 | 626.087 | 0.92 | 1 | 626.087 | 127 | 4.9298
10 | Iluminação | [9 empty] | 20 |  | 800 | 869.5652 | 0.92 | 1 | 869.5652 | 127 | 6.847
11 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
TOTAL | [12 empty] | 30276 | 32908.6957 | 0.92 | 1 | 32908.6957 | 220 | 86.3745 | 70 | 50 | 50 | 70 3P
QD-6° PAVIMENTO
Quadro de Cargas - TUG, TUE e Iluminação - QD-6° PAVIMENTO
Circuito | Descrição | TUG |  | TUE |  |  |  | Iluminação |  |  |  |  | Potência | Potência | FP | FD | Demanda | Tensão | Corrente | Fase | Neutro | Terra | Proteção
|  | 1x100w | 1x600w | 1.250w | 3.900w | 2cv | 5cv | PL - 60w | PL - 40w | F - 2x32w | F - 2x20w | F - 2x40w | W | VA |  |  | VA |  |  | mm2 | mm2 | mm2 | A
1 | TUG | 86 | [10 empty] | 8600 | 9347.8261 | 0.92 | 1 | 9347.8261 | 127 | 73.6049
2 | TUG |  | 1 | [9 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 1 | 652.1739 | 127 | 5.1352
3 | ELEVADOR | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
4 | BOMBA | [11 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 220 | 0
5 | TUE - 12000BTUS |  |  | 14 | [8 empty] | 17500 | 19021.7391 | 0.92 | 1 | 19021.7391 | 220 | 86.4625
6 | TUE - 36.000BTUS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 220 | 0
7 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
8 | Iluminação | [7 empty] | 11 |  |  |  | 440 | 478.2609 | 0.92 | 1 | 478.2609 | 127 | 3.7658
9 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
10 | Iluminação | [9 empty] | 28 |  | 1120 | 1217.3913 | 0.92 | 1 | 1217.3913 | 127 | 9.5858
11 | Iluminação | [11 empty] | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 127 | 0
TOTAL | [12 empty] | 28260 | 30717.3913 | 0.92 | 1 | 30717.3913 | 220 | 80.6231 | 70 | 50 | 50 | 70 3P