# ANEXO A

DESCRIÇÃO GERAL DOS SISTEMAS

- ASPECTOS GERAIS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS

Entrega de energia pela concessionária: fornecimento em média tensão com subestação abaixadora, localizado em poste em frente ao edifício, e edição em baixa tensão. Um transformador com tensão de entrada: 13,8 kV, tensão de saída: 127/220 V;

Grupo Gerador a diesel cabinado marca Cummins modelo C200D6, com a seguinte característica:

- No de série: C15T034494

- Data de fabricação: 2015

- Potência em regime standby: 208kW/260kVA

- Potência em regime prime: 192kW/240kVA

- Frequência: 60 Hz

- Fator de potência: 0,8

- Peso: 2.766 kg

- Bateria

- Tensão: 12 VCC

- Capacidade: 152 Ah

- Modelo: Durex DC150TD 150Ah (C20)

- Alternador

- Modelo: UC284H

- Winding: WD311

- No de série: M15B066709

- Motor

- Modelo: 6CTAA 8.3 G1

- No Série: 36515857

- Controlador (USCA)

- Modelo: PC 1.1

Um quadro de transferência automática com as seguintes características:

- Fabricante: Cummins Power Generator

- Modelo: GT40800UQ72

- Controladora:  TS1311 ATS OVER

Um no-break predial com as seguintes características:

- Modelo: SMS VEGA II;

- Potência: 40 KVA;

- Tensão de Entrada: 220 VAC Trifásico;

- Tensão de Bateria: 384 VDC;

- Tensão de Saída: 220 VAC Trifásico;

- Quantidade de Bancos: 1;

- Baterias por Bancos: 32;

- Capacidade da Bateria: 70Ah.

Um no-break dedicado à Central de Processamento de Dados (CPD) com as seguintes características.

- Modelo: TS Shara TS SYAL 6000;

- Potência Nominal: 6.000 VA;

- Tensão de Entrada: 115/220 VCA;

- Tensão de Saída: 115 VCA;

- Tensão de Bateria: 192 VDC.

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) com as seguintes características:

- Subsistema de captação: uma haste tipo Franklin e malha de captação por cordoalha de cobre;

- Subsistema de descida: cordoalha de cobre externa à edificação.

Banco de capacitores instalado no quadro geral de baixa tensão (QGBT) com as seguintes características:

- Número de estágios: 2;

- Controladora: WEG PFW01;

- Unidade capacitiva:

  - Modelo: UCWT15V25;

  - Potência reativa: 15 kVAr;

  - Capacitância Nominal: 274 uF;

  - Expectativa de Vida: 100.000 horas;

  - Capacidade de curto circuito:10kA.

Dois conjuntos de moto-bomba para o sistema de combate a incêndio com as seguintes características:

- Motor de indução trifásico;

- Tipo: gaiola de esquilo;

- Tensão nominal: 220/380 V;

- Potência: 3,7 kW / 5 cv;

- Fator de potência: 0,87;

- Rotação: 3.500 rpm;

- Rendimento: 87,6%.

Uma moto-bomba para o reservatório de água potável com as seguintes características:

- Moto-bomba centrífuga;

- Potência: 1,5kW / 2 cv;

- Tensão nominal 110/220 V;

- Vazão máxima: 34 MCA

- Pressão mínima: 12 MCA

Uma moto-bomba para o reservatório de águas pluviais

Uma moto-bomba para o poço dos elevadores

Duas redes de energia: rede normal atendida por gerador de emergência e rede estabilizada atendida por no-break predial, com as seguintes características:

- Dois quadros de medição de energia;

- Um quadro do disjuntor de entrada;

- Um quadro geral de baixa tensão (QGBT);

- Um quadro geral da rede estabilizada (QTA-INF);

- Quadros de distribuição da rede estabilizada;

- Quadros de força e luz da rede normal;

- Caixas de derivação;

- Quadro de comando das bombas de combate a incêndio;

- Sistema de tomadas da rede estabilizada;

- Sistema de tomadas da rede normal;

- Iluminação interna: luminárias, lâmpadas tubulares LED, lâmpadas bulbo LED, bocais, soquetes e sensores de presença;

- Iluminação externa: refletores LED, refletores lâmpada de vapor de sódio, reatores, bocais e fotocélula;

- Iluminação de emergência: blocos autônomos de LED;

- Sistema de eletrodutos e eletrocalhas.

- ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA

O sistema da rede estruturada, está distribuída nos 6 pavimentos do edifício-sede da PRAP, é certificada FURUKAWA, e conta com:

- 532 (quinhentos e trinta e dois) pontos, com tomadas RJ-45 e cabos CAT. 6 e 5E;

- 4 (quatro) racks de distribuição;

- 4 (quatro) switches.

- ASPECTOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES CIVIS

A Procuradoria da República no Amapá, situada em Macapá-AP, compõem-se dos seguintes imóveis:

- Edifício Sede: Em terreno de 510 m² com 2.320 m² de área construída distribuídos entre Subsolo, Térreo, 1º ao 5º Pavimentos - Tipologia: escritórios, localizado na Avenida Ernestino Borges, 535 – Julião Ramos, Macapá-AP, 68908-198.

- Anexo: Com aproximadamente 69 m² de área construída em terreno com 489 m², Térreo – Tipologia: salas e estacionamento, localizado na Rua Jovino Dinoá, 468 - Jesus de Nazaré, Macapá - AP, 68908-121.

- Terreno: Com aproximadamente 9.755 m² de área total, cercado, localizado na “área F”, acesso entre a Rodovia Norte/Sul e o Bairro Infraero II, município de Macapá/AP.

- ASPECTOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

O sistema hidrossanitário do edifício-sede da PRAP, conta com:

▪ Hidrômetro no térreo;

▪ Reservatório inferior no subsolo;

▪ 2 Reservatórios superiores;

▪ Calhas de água pluvial na cobertura;

▪ Lavatórios, mictórios, vasos sanitários, caixas acopladas e válvulas de descarga;

▪ Pias, torneiras de lavagem e caixas sifonadas;

▪ Infraestrutura de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e de drenagem, tubulações, conexões, buchas, braçadeiras, registros, reparos, acabamentos.

- ASPECTOS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÂO

A PRAP conta com os seguintes equipamentos de refrigeração/climatização:

- 61 Centrais de ar de 12.000 Btus;

- 18 Centrais de ar de 18.000 Btus;

- 1 Central de ar de 22.000 Btus;

- 3 Centrais de ar de 24.000 Btus;

- 4 Centrais de ar de 36.000 Btus;

- 2 Centrais de ar de 48.000 Btus;

- 7 Refrigeradores tipo Geladeira;

- 14 Refrigeradores tipo Frigobar;

- 5 Condicionadores de ar portáteis;

- 11 Bebedouros de água tipo garrafão.