# ANEXO B

ROTINAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

| ATENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Os procedimentos indicados nas tabelas a seguir são meramente orientativos, apresentando rotinas mínimas para uma adequada conservação e manutenção dos equipamentos. Os manuais do fabricante deverão ser sempre consultados antes de iniciar qualquer procedimento. Caso haja alguma divergência entre os procedimentos e periodicidades apresentados nas tabelas a seguir e aqueles informados pelo fabricante, prevalecerão as instruções do fabricante. |  |  |  |
| ROTINAS |  |  |  |
| Item | Equipamento/Rotinas | Qtde. | Periodicidade |
| 1 | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS, CANALETAS E CAIXAS | 7 Pavimentos |  |
|  | Limpar externamente as tubulações aparentes e tampas das caixas de passagem. |  | # Anual |
|  | Verificar a presença de água ou umidade excessiva no interior de calhas e caixas de passagem, efetuando a secagem, se necessário, com uso de aparelhagem apropriada. |  | # Anual |
|  | Eliminar focos de corrosão em tubulações aparentes e/ou caixas com tratamentos adequados (lixamento, aplicação de produtos anticorrosivos, pintura etc). |  | # Anual |
|  | Limpar as eletrocalhas e canaletas abertas (leitos suspensos, embutidos no piso e prumadas com jato de ar comprimido). |  | # Anual |
|  | Inspecionar as tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas etc) efetuando reaperto/reforço das conexões/junções (caixas, luvas, buchas etc), substituindo, quando necessário, as peças danificadas. |  | # Anual |
|  | Proceder inspeção visual geral e verificar a continuidade o e aterramento de eletrodutos/eletrocalhas metálicas, provendo, quando necessário, as ligações para sua equipotencialização com a terra. |  | # Anual |
| 2.1 | GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) - GERADOR | 1 Equipamento |  |
|  | Verificar a presença de alarmes no gerador e demais informações na tela do equipamento. |  | Diário |
|  | Testar o funcionamento do conjunto moto-gerador sem carga, pelo período máximo de 10 minutos, fazendo considerações sobre anormalidades. |  | Semanal |
|  | Efetuar limpeza geral do gerador e da sala onde o equipamento fica instalado, eliminando impurezas, poeiras e obstruções. |  | Mensal |
|  | Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos de pré-aquecimento e pré-lubrificação. |  | Mensal |
|  | Verificar o nível do óleo lubrificante. |  | Diário |
|  | Verificar a pressão do óleo lubrificante com o gerador em funcionamento. |  | Semanal |
|  | Verificar mangueiras, tubulações e conexões do sistema de lubrificação. |  | Mensal |
|  | Verificar o nível de óleo combustível. |  | Diário |
|  | Verificar mangueiras, tubulações e conexões do sistema de combustível. |  | Mensal |
|  | Verificar mangueiras, tubulações e conexões do sistema de ar. |  | Mensal |
|  | Verificar restrições no fluxo de ar. |  | Mensal |
|  | Realizar reabastecimento. Atentar-se para obedecer todas as normas pertinentes quanto à segurança no manuseio e transporte do combustível. |  | Eventual |
| 2.1 | GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) - BATERIAS E LIGAÇÕES | 1 Equipamento |  |
|  | Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e vazamentos nas baterias. Informar sobre quaisquer anomalias encontradas. |  | # Semanal |
|  | Medir a tensão mínima das baterias durante a partida do Gerador em vazio. Para isso, o multímetro deverá ser configurado na função MIN (mostra a tensão mínima) e realizada a partida do Gerador. Registrar o valor medido para acompanhamento futuro e compará-la com o histórico de medições. |  | # Semanal |
|  | Medir a corrente máxima das baterias durante a partida do Gerador em vazio. Para isso, o multímetro deverá ser configurado para medir tensão DC na função MAX (mostra a corrente máxima) e realizada a partida do Gerador. Registrar o valor medido para acompanhamento futuro e compará-la com o histórico de medições. |  | # Semanal |
|  | Medir a tensão do carregador de baterias. |  | # Mensal |
|  | Efetuar a limpeza geral e efetuar lubrificação dos bornes das baterias com produto adequado, caso necessário. |  | # Mensal |
|  | Verificar o indicador de nível de carga, o lacre nas válvulas de suspiro das baterias, o líquido eletrolítico e a condição de carga. |  | # Mensal |
| 3 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 2 Grupos (Luminárias Laterais e Frontais) |  |
|  | Realizar ronda diária para para certificar o correto funcionamento da iluminação (apagada durante o dia e acesa durante a noite). Incluir nesta verificação a lâmpada-piloto na cobertura da edificação. |  | Diária |
|  | Verificar o estado dos, balizadores, refletores, arandelas, luminárias, sinalização de obstáculo (terraço), procedendo as devidas correções, caso necessário. |  | Semestral |
|  | Verificar a existência de balizadores, refletores, arandelas, luminárias, sinalização de obstáculo (terraço) e reatores, procedendo as devidas correções, caso necessário. |  | Semestral |
|  | Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à oxidação. |  | Semestral |
|  | Verificar o estado de conservação dos reatores e cabos expostos a intempéries substituindo-os em caso de ressecamento ou sem isolação adequada. |  | Semestral |
|  | Efetuar limpeza completa dos refletores, fotocélula e sinalização de obstáculo (terraço), incluindo as caixas de passagem e eletrodutos. |  | Semestral |
| 5 | ILUMINAÇÃO INTERNA | 350 Luminárias |  |
|  | Realizar inspeção visual quanto a fixação da luminária e seus componentes relatando os problemas e providenciando as correções. |  | # Semestral |
|  | Verificar o aterramento da carcaça das luminárias e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário. |  | # Semestral |
|  | Efetuar limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, aletas, compartimentos etc) com produto de limpeza adequado. |  | # Semestral |
|  | Substituir as lâmpadas que não funcionem ou apresentam tonalidade de cor diferente do restante da instalação. |  | # Semestral |
|  | Realizar a limpeza da tecla e dos espelhos dos interruptores. |  | # Semestral |
| 6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCOS AUTÔNOMOS | 64 Blocos Autônomos |  |
|  | Testar o funcionamento simulando uma falta de pelo menos 15 minutos, observando se há manutenção da intensidade luminosa e corrigindo eventuais problemas. |  | # Trimestral |
|  | Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso. |  | # Semestral |
|  | Reapertar as conexões e os terminais de todo o sistema. |  | # Semestral |
|  | Efetuar a limpeza geral do corpo das luminárias e de seus componentes, com uso de substância neutra. |  | # Semestral |
| 7 | QUADROS DE COMANDO | 1 Quadro |  |
|  | Verificar o estado e funcionamento dos contactores, lâmpadas, botoeiras e chaves seletoras, providenciando as correções necessárias. |  | # Mensal |
|  | Verificar o estado e funcionamento dos dispositivos de proteção (disjuntores, relé de sobrecarga, relé falta-de-fase, fusíveis, etc), providenciando as correções necessárias. |  | # Mensal |
|  | Registrar as tensões e correntes com o motor ou equipamento em funcionamento. Verificar se as leituras realizadas correspondem àquelas de operação nominal do motor ou equipamento, relatando as irregularidades existentes. |  | # Mensal |
|  | Efetuar limpeza geral interna e externa, com uso de jato de ar, pano seco e produto de limpeza adequado. Deverão ser desobstruídas as aberturas de ventilação e removidas poeiras, umidade e gorduras das partes interna e externa. Programar o desligamento do equipamento para realizar a limpeza das partes energizadas, quando necessário. |  | # Trimestral |
|  | Verificar se nas imediações do equipamento há presença de obstáculos (veículos, móveis, entulhos em geral) que impeçam abertura das portas e/ou acesso ao quadro, relatando todas as irregularidades. |  | # Trimestral |
|  | Verificar o estado dos disjuntores e fusíveis, observando se há fusíveis queimados, disjuntores e dispositivos DR desarmados e danificados ou DPS's danificados, providenciando as correções necessárias. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais. |  | # Trimestral |
|  | Verificar a presença de terminais inadequados, oxidados ou quebrados. Programar o desligamento do equipamento para realização dos reparos, quando necessário. |  | # Semestral |
|  | Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas ou etiquetas rotuladoras auto-adesivas |  | # Semestral |
|  | Lubrificar os fechos e dobradiças das portas dos quadros, providenciando os reparos necessários. |  | # Semestral |
|  | Verificar o estado e, caso necessário, realizar o reaperto de todos os bornes e conexões do equipamento: bornes e conexões dos contactores, lâmpadas, botoeiras, chaves seletoras, relés de supervisão, régua de bornes e porta-fusíveis. |  | # Semestral |
|  | Verificar a necessidade de eliminação de focos de corrosão nos barramentos e partes metálicas do equipamento, providenciar os reparos com tratamento e pintura. Programar o desligamento do equipamento para realização dos reparos, quando necessário. |  | # Anual |
|  | Realizar termografia dos barramentos, conexões, contatoras, disjuntores, cabos e demais elementos energizados. Elaborar laudo técnico específico e providenciar a manutenção corretiva, quando necessário. |  | # Anual |
|  | Averiguar o estado geral dos isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura e/ou substituições. |  | # Anual |
|  | Quando necessário, medir com instrumento adequado o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saída e a massa, e de resistência de contato. |  | # Eventual |
|  | Verificar o estado e funcionamento dos contactores, lâmpadas, botoeiras e chaves seletoras, providenciando as correções necessárias. |  | # Mensal |
| 8 | QUADROS GERAIS, PARCIAIS, TERMINAIS E DE FORÇA | 79 Quadros |  |
|  | Efetuar limpeza geral interna e externa, com uso de jato de ar, pano seco e produto de limpeza adequado. Deverão ser desobstruídas as aberturas de ventilação e removidas poeiras, umidade e gorduras das partes interna e externa. Programar o desligamento do equipamento para realizar a limpeza das partes energizadas, quando necessário. |  | # Trimestral |
|  | Verificar se nas imediações do equipamento há presença de obstáculos (veículos, móveis, entulhos em geral) que impeçam abertura das portas e/ou acesso ao quadro, relatando todas as irregularidades. |  | # Trimestral |
|  | Verificar o estado dos disjuntores e fusíveis, observando se há fusíveis queimados, disjuntores e dispositivos DR desarmados e danificados ou DPS's danificados, providenciando as correções necessárias. |  | # Trimestral |
|  | Verificar fixação do espelho de proteção, providenciando os reparos necessários. |  | # Trimestral |
|  | Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais. |  | # Trimestral |
|  | Medir as tensões e as correntes do alimentador, dos circuitos e dos condutores de terra, no período de maior consumo da edificação, relatando caso (1) a corrente esteja maior que 80% da capacidade nominal do circuito; ou (2) caso a corrente em uma das fases esteja maior que 150% da corrente em outra fase; ou (3) caso a tensão esteja abaixo do normal. |  | # Trimestral |
|  | Comparar as medições de tensões e correntes com os valores mostrados nos multimedidores instalados nos quadros, verificando se estão coerentes. Com isso, constatar se os multimedidores estão funcionando corretamente. |  | # Trimestral |
|  | Verificar a presença de terminais inadequados, oxidados ou quebrados. Programar o desligamento do equipamento para realização dos reparos, quando necessário. |  | # Semestral |
|  | Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas ou etiquetas rotuladoras auto-adesivas |  | # Semestral |
|  | Lubrificar os fechos e dobradiças das portas dos quadros, providenciando os reparos necessários. |  | # Semestral |
|  | Verificar a necessidade de eliminação de focos de corrosão nos barramentos e partes metálicas do equipamento, providenciar os reparos com tratamento e pintura. Programar o desligamento do equipamento para realização dos reparos, quando necessário. |  | # Anual |
|  | Realizar termografia dos barramentos, conexões, contatoras, disjuntores, cabos e demais elementos energizados. Elaborar laudo técnico específico e providenciar a manutenção corretiva, quando necessário. |  | # Anual |
|  | Averiguar o estado geral dos isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura e/ou substituições. |  | # Anual |
|  | Quando necessário, medir com instrumento adequado o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saída e a massa, e de resistência de contato. |  | # Eventual |
| 8 | CAIXAS DE DERIVAÇÃO | 6 Caixas |  |
|  | Efetuar limpeza geral interna e externa, com uso de jato de ar, pano seco e produto de limpeza adequado. Deverão ser desobstruídas as aberturas de ventilação e removidas poeiras, umidade e gorduras das partes interna e externa. Programar o desligamento do equipamento para realizar a limpeza das partes energizadas, quando necessário. |  | Trimestral |
|  | Verificar se nas imediações do equipamento há presença de obstáculos (veículos, móveis, entulhos em geral) que impeçam abertura da caixa, relatando todas as irregularidades. |  | Trimestral |
|  | Verificar a presença de terminais inadequados, oxidados ou quebrados. Programar o desligamento do equipamento para realização dos reparos, quando necessário. |  | Semestral |
|  | Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas ou etiquetas rotuladoras auto-adesivas |  | Semestral |
|  | Realizar termografia dos barramentos, conexões, cabos e demais elementos energizados. Elaborar laudo técnico específico e providenciar a manutenção corretiva, quando necessário. |  | Anual |
|  | Averiguar o estado geral dos isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura e/ou substituições. |  | Anual |
|  | Quando necessário, medir com instrumento adequado o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saída e a massa, e de resistência de contato. |  | Eventual |
| 9 | SPDA E SISTEMAS DE ATERRAMENTO | 1 SPDA |  |
|  | Realizar inspeção visual apontando eventuais pontos deteriorados no sistema. Deverão ser verificados captores, mastros, estais, hastes, isoladores, conectores, condutores de descida, ligações de equipotencialização, quadros/barramentos de equipotencialização e eletrodos de aterramento. Realizar as correções necessárias. |  | # Semestral |
|  | Realizar inspeção checando a deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e conexões. |  | # Anual |
|  | Realizar inspeção checando a condição das equipotencializações. |  | # Anual |
|  | Realizar inspeção checando a corrosão dos eletrodos de aterramento. |  | # Anual |
|  | Realizar a inspeção verificado a integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para os subsistemas de aterramento não naturais. |  | # Anual |
|  | Medir a resistência de terra, na época de maior seca da região, comparando-a com a resistência do projeto ou últimas medições cadastradas. |  | # Anual |
|  | Verificação da continuidade elétrica e medição da resistividade de todo o sistema de descida, comparando-a com a resistência do projeto ou últimas medições cadastradas. |  | # Anual |
|  | Emitir laudo acerca do SPDA, consoante normas de regência, em especial aquelas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 5410 e 5419, informando sobre suas condições de aterramento, adequação e conservação. |  | # Anual |
| 10 | TOMADAS, PLUGUES E LIGAÇÕES | 7 Pavimentos |  |
|  | # Medir a tensão FASE-NEUTRO e NEUTRO- TERRA nos terminais das tomadas, conferindo a polaridade e verificando sinais de oxidação e derretimento. |  | # Anual |
|  | # Realizar a limpeza das tomadas e seus espelhos. |  | # Anual |
|  | # Verificar a correta fixação dos plugues dos equipamentos na tomada, procedendo a correção ou substituição, caso necessário. |  | # Anual |
|  | # Realizar a identificação da tomada com etiqueta adesiva, informando o quadro e circuito de origem. |  | # Anual |
|  | # Verificar o estado de conservação dos espelhos, procedendo a sua fixação ou, se necessário, sua substituição. |  | # Anual |
|  | # Verificar se há incompatibilidade dos equipamentos conectados a cada tipo de rede (NORMAL E ESTABILIZADA). Notificar as irregularidades para posterior providências. |  | # Anual |
| 11 | NO-BREAKS | 2 Equipamentos |  |
|  | Verificar se o ar-condicionado da sala está operante. Verificar e registrar a temperatura da sala. |  | Diário |
|  | Verificar na tela de supervisão do equipamento se a temperatura ambiente encontra-se inferior a 25°C. |  | Diário |
|  | Verificar a existência de alarmes ou falhas no equipamento, para isso, checar o estado de luzes indicadoras e o histórico de alarmes ou falhas na tela de supervisão. |  | Diário |
|  | Realizar inspeção visual a procura de anormalidades (vazamentos e estufamentos nas baterias, ruídos ou barulhos anormais, ventiladores parados etc). |  | Diário |
|  | Realizar a limpeza geral externa do gabinete do no-break e do armário do banco de baterias. |  | Mensal |
|  | Anotar os dados de tensão, corrente e frequência de entrada apresentados na tela de supervisão. |  | Mensal |
|  | Anotar os dados de tensão das baterias apresentada na tela de supervisão. |  | Mensal |
|  | Anotar os dados de tensão, corrente e frequência de saída apresentados na tela de supervisão. |  | Mensal |
|  | Anotar as informações de carga apresentadas na tela de supervisão. |  | Mensal |
| 12 | BANCO DE CAPACITORES | 2 Equipamentos |  |
|  | Verificar visualmente se houve atuação do dispositivo de segurança interno de cada capacitor, indicado pela expansão da caneca de alumínio no sentido vertical. Indicar troca em caso de atuação de algum dispositivo. |  | Semestral |
|  | Verificar se os terminais dos capacitores estão em perfeitas condições de contato. |  | Semestral |
|  | Inspecionar visualmente procurando identificar possíveis estufamentos, amassados e eventuais vazamentos nos capacitores. Indicar troca em caso de ocorrência de qualquer uma destas condições. |  | Semestral |
|  | Realizar termografia em todo banco de capacitores para verificação de inconformidades. A temperatura no ambiente dos capacitores não deve exceder 55ºC. A diferença de temperatura entre Capacitores ativos não poderá ser superior à 10%. Deverá ser apresentado relatório assinado por responsável técnico. |  | Semestral |
|  | Verificar o funcionamento adequado dos contatores. |  | Semestral |
|  | Verificar a existência de fusíveis queimados. Caso positivo, identificar a causa da queima antes da troca. |  | Semestral |
|  | Efetuar a limpeza geral do conjunto, procedendo se necessário, a eliminação de ferrugens e realização de retoques de pintura. |  | Anual |
|  | Verificar se todas as interconexões e terminais do banco estão em perfeitas condições de contato, Efetuando testes de continuidade e realizando, se necessário, lixamentos e limpeza |  | Anual |
|  | Reapertar, se necessário, os parafusos dos contatos elétricos e mecânicos de todo os elementos do Quadro do banco de capacitores, sobretudo do conjunto de sustentação dos capacitores. |  | Anual |
|  | Verificar o estado de conservação das vedações do quadro. |  | Anual |
|  | Verificar o aterramento de todo conjunto, sobretudo dos suportes e carcaça dos capacitores. |  | Anual |
| 13 | BOMBAS HIDRÁULICAS | 5 Bombas |  |
|  | Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva), atentando para qualquer anormalidade. Testar a inversão para a bomba reserva ou vice-versa. Verificar a ocorrência de vazamentos no conjunto. |  | Mensal |
|  | Verificar as bases de sustentação do conjunto, procedendo aos reapertos, reforços na fixação e eliminação de trepidações/vibrações indevidas. |  | Mensal |
|  | Realizar o rodízio das bombas hidráulicas. |  | Mensal |
|  | Verificar a existência de condições ambientais impróprias ao funcionamento normal dos equipamentos (ventilação, temperatura, umidade etc) sugerindo alternativas para eliminação das causas. |  | Trimestral |
|  | Pintura das bombas hidráulicas. |  | Eventual |