ANEXO C

ROTINAS DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA

ATENÇÃO

Os procedimentos indicados nas tabelas a seguir são meramente orientativos, apresentando rotinas mínimas para uma adequada conservação e manutenção dos equipamentos. Os manuais do fabricante deverão ser sempre consultados antes de iniciar qualquer procedimento. Caso haja alguma divergência entre os procedimentos e periodicidades apresentados nas tabelas a seguir e aqueles informados pelo fabricante, prevalecerão as instruções do fabricante.

| ROTINAS – PRÉDIO PRINCIPAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento/Rotinas | Qtde. | Periodicidade |
| 1 | ÁGUA POTAVEL | 1 sistema |  |
|  | Inspecionar o cavalete principal (hidrômetro, tubulações, conexões, registros), verificando se há vazamento, danos, necessidade de pintura e outros |  | semanal |
|  | Leitura do hidrômetro, registrando e comparando com valores das semanas anteriores, comunicando caso haja registro de consumo superior a média semanal |  | semanal |
|  | Verificar os registros gerais do barrilete, dos ramais de abastecimento dos reservatórios e as bóias mecânicas |  | semanal |
|  | Verificar as condições de funcionamento das válvulas redutoras de pressão (VRP), medindo as pressões de entrada e saída, existência ou não de vazamentos e ruídos excessivos. |  | mensal |
|  | Verificar o estado de conservação das tampas, escadas, e demais partes metálicas dos reservatórios inferiores e superiores, inibindo focos de corrosão e retocando a pintura caso necessário. |  | mensal |
|  | Realizar manobras de esvaziamento dos reservatórios para limpeza e higienização. |  | semestral |
|  | Acompanhar Limpeza e esvaziamento dos reservatórios, com enchimento posterior. |  | semestral |
|  | Acompanhar empresa durante a verificação do ph e cloro da água dos reservatórios. |  | semestral |
|  | Acompanhar empresa durante a coleta das amostras para análise da potabilidade da água dos reservatórios |  | semestral |
| 2 | ÁGUAS PLUVIAIS | 1 sistema |  |
|  | Verificar estado de conservação, e realizar a limpeza, das calhas de concreto com grelhas. Período chuvoso. |  | semanal |
|  | Verificar estado de conservação, e realizar a limpeza, dos pontos de captação no telhado. Período chuvoso. |  | semanal |
|  | Verificar estado de conservação, e realizar a limpeza, das caixas de inspeção no terreo. Período chuvoso. |  | semanal |
|  | Verificar funcionamento do filtro e dosador e conferir o nível do dosador. Período chuvoso. |  | semanal |
|  | Verificar estado de conservação, e realizar a limpeza, das calhas de concreto com grelhas. Período seco ou pouco chuvoso. |  | mensal |
|  | Verificar estado de conservação, e realizar a limpeza, dos pontos de captação no telhado. Período seco ou pouco chuvoso. |  | mensal |
|  | Verificar estado de conservação, e realizar a limpeza, das caixas de inspeção no terreo. Período seco ou pouco chuvoso. |  | mensal |
|  | Verificar funcionamento do filtro e dosador e conferir o nível do dosador. Período seco ou pouco chuvoso |  | Mensal |
|  | Acompanhar Limpeza dos reservatórios inferiores e superiores |  | semestral |
| 3 | ESGOTO | 1 sistema |  |
|  | Limpar os sifões (das pias, lavatórios, mictórios e tanque de lavar roupa), ralos e caixas sifonadas, dos banheiros, copas, cozinhas, lanchonete e refeitório. |  | Trimensal |
|  | Limpar as caixas sifonadas, caixas de gordura e caixas de inspeção. |  | Trimestral |
| 4 | BOMBAS HIDRÁULICAS – SISTEMA DE ÁGUA FRIA E ESGOTO | 5 bombas |  |
|  | Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva), atentando para qualquer anormalidade. Testar a inversão para a bomba reserva ou vice-versa. Verificar a ocorrência de vazamentos no conjunto. |  | semanal |
|  | Verificar as bases de sustentação do conjunto, procedendo aos reapertos, reforços na fixação e eliminação de trepidações/vibrações indevidas. |  | mensal |
|  | Realizar o rodízio das bombas hidráulicas. |  | mensal |
|  | Verificar a existência de condições ambientais impróprias ao funcionamento normal dos equipamentos (ventilação, temperatura, umidade etc) sugerindo alternativas para eliminação das causas. |  | trimestral |
|  | Pintura das bombas hidráulicas. |  | anual |
| 5 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (HIDRANDRES, SPRINKLERS E EXTINTORES) | 1 sistema |  |
|  | Verificar a existência de válvulas e registros fechadas no barrilete, bombas e shafts. |  | semestral |
|  | Verificar se a pressão nos manômetros na tubulação de combate a incêndio está dentro dos padrões, abrindo e fechando a válvula dos manômetros. |  | semestral |
|  | Testar o sistema de hidrantes, com o funcionamento das bombas jóckey, principal e secundária. Registrar a pressão de acionamento de cada bomba e desligamento da bomba jóckey, e distância do jato d'água. |  | semestral |
|  | Testar todos os registros das caixas de hidrantes, abrindo-os e fechando-os para evitar o seu gripamento, lubrificando-os com produto apropriado. |  | semestral |
|  | Executar ensaios/testes de vazão das bombas do sistema de hidrantes e sprinklers. |  | semestral |
|  | Informar data da próxima recarga dos extintores |  | semestral |