## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma Predial da Procuradoria da República em Pernambuco | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco ORSE – 09/2025 - Sergipe |  |  |  | 28,61% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra
Anexo III - Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 18073.52 | 17,52 %
1.1 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 142.62 | 2.29 | 144.91 | 9127.68 | 146.56 | 9274.24 | 8,99 %
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 6530.26 | 543.42 | 7073.68 | 6530.26 | 543.42 | 7073.68 | 6,86 %
1.3 | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) - HORA EXTRA FINAIS DE SEMANA | H | 24 | 20.07 | 0 | 20.07 | 481.68 | 0 | 481.68 | 0,47 %
1.4 | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) - HORA EXTRA FINAIS DE SEMANA | H | 24 | 15.1 | 0 | 15.1 | 362.4 | 0 | 362.4 | 0,35 %
1.5 | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) - HORA EXTRA FINAIS DE SEMANA | H | 24 | 36.73 | 0 | 36.73 | 881.52 | 0 | 881.52 | 0,85 %
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3032.84 | 2,94 %
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 29.41 | 435.29 | 464.7 | 58.82 | 870.58 | 929.4 | 0,90 %
2.2 | PRPE-003 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 96.62 | 96.62 | 0 | 96.62 | 96.62 | 0,09 %
2.3 | 102655 | SINAPI | FITA DE SINALIZAÇÃO FIXADA NA ESTRUTURA. AF_03/2024 | M | 50 | 0.38 | 0.99 | 1.37 | 19 | 49.5 | 68.5 | 0,07 %
2.4 | 97113 | SINAPI | LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PISO. AF_04/2022 | m² | 50 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 9.5 | 106.5 | 116 | 0,11 %
2.5 | PRPE-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | M/MÊS | 32 | 12.78 | 33.23 | 46.01 | 408.96 | 1063.36 | 1472.32 | 1,43 %
2.6 | 7962 | ORSE | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA, ALUGUEL | un | 1 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0,34 %
3 |  |  | PROJETOS | [7 empty] | 14309.28 | 13,87 %
3.1 | PRPE-900 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | UN | 1 | 3093.76 | 206.86 | 3300.62 | 3093.76 | 206.86 | 3300.62 | 3,20 %
3.2 | PRPE-901 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE QUADRO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO | UN | 1 | 3499.68 | 243.66 | 3743.34 | 3499.68 | 243.66 | 3743.34 | 3,63 %
3.3 | PRPE-903 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE ATERRAMENTO | UN | 1 | 3296.72 | 225.26 | 3521.98 | 3296.72 | 225.26 | 3521.98 | 3,41 %
3.4 | PRPE-905 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO E AS-BUILT DE QUADROS ELÉTRICOS | UN | 1 | 3499.68 | 243.66 | 3743.34 | 3499.68 | 243.66 | 3743.34 | 3,63 %
4 |  |  | SUBESTAÇÃO | [7 empty] | 39146.91 | 37,94 %
4.1 |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERAL | [7 empty] | 3013.6 | 2,92 %
4.1.1 | PRPE-213 | Próprio | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8KV | UN | 1 | 1159.36 | 441.6 | 1600.96 | 1159.36 | 441.6 | 1600.96 | 1,55 %
4.1.2 | PRPE-092 | Próprio | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM COMPONENTES ELÉTRICOS, COM LAUDO | UN | 1 | 1412.64 | 0 | 1412.64 | 1412.64 | 0 | 1412.64 | 1,37 %
4.2 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 7917.25 | 7,67 %
4.2.1 | 11963 | ORSE | REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA | und | 1 | 1130.88 | 248.65 | 1379.53 | 1130.88 | 248.65 | 1379.53 | 1,34 %
4.2.2 | 12844 | ORSE | ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM | pç | 8 | 210.12 | 588.37 | 798.49 | 1680.96 | 4706.96 | 6387.92 | 6,19 %
4.2.3 | 2306 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | m² | 5 | 11.08 | 10.67 | 21.75 | 55.4 | 53.35 | 108.75 | 0,11 %
4.2.4 | 2304 | ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2 | m² | 5 | 5.53 | 2.68 | 8.21 | 27.65 | 13.4 | 41.05 | 0,04 %
4.3 |  |  | MUFLAS | [7 empty] | 8627.32 | 8,36 %
4.3.1 | 9054019 | SIURB | REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR | UN | 8 | 73.69 | 0 | 73.69 | 589.52 | 0 | 589.52 | 0,57 %
4.3.2 | 12848 | ORSE | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA- RAIOS E MUFLA INSTALAÇÃO INTERNA | un | 8 | 105.06 | 298.41 | 403.47 | 840.48 | 2387.28 | 3227.76 | 3,13 %
4.3.3 | 12877 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARACABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01 | un | 8 | 61.32 | 234.36 | 295.68 | 490.56 | 1874.88 | 2365.44 | 2,29 %
4.3.4 | 2930 | ORSE | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | un | 3 | 0 | 268 | 268 | 0 | 804 | 804 | 0,78 %
4.3.5 | 11435 | ORSE | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 4") | m | 6 | 10.5 | 186.01 | 196.51 | 63 | 1116.06 | 1179.06 | 1,14 %
4.3.6 | 12461 | ORSE | LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4") | un | 2 | 17.51 | 19.5 | 37.01 | 35.02 | 39 | 74.02 | 0,07 %
4.3.7 | 12459 | ORSE | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4 | un | 2 | 9.8 | 91.39 | 101.19 | 19.6 | 182.78 | 202.38 | 0,20 %
4.3.8 | 13978 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO VERTICAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE | m | 6 | 5.53 | 7.72 | 13.25 | 33.18 | 46.32 | 79.5 | 0,08 %
4.3.9 | 11764 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 100MM, D=4") | un | 4 | 0.34 | 26.07 | 26.41 | 1.36 | 104.28 | 105.64 | 0,10 %
4.4 |  |  | CHAVES SECCIONADORAS | [7 empty] | 17028.72 | 16,50 %
4.4.1 | 3022 | ORSE | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR A ÓLEO 13,8KV | un | 3 | 0 | 202.72 | 202.72 | 0 | 608.16 | 608.16 | 0,59 %
4.4.2 | 466 | ORSE | CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR 40A, MANOBRA C/ CARGA ACIONAMENTO POR ALAVANCA P/ QUADRO DE DIST DE ENERGIA | un | 3 | 101.55 | 202.14 | 303.69 | 304.65 | 606.42 | 911.07 | 0,88 %
4.4.3 | 9913 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KVA - 400A | un | 3 | 122.57 | 2637.08 | 2759.65 | 367.71 | 7911.24 | 8278.95 | 8,02 %
4.4.4 | 11983 | ORSE | PROLONGADOR E COMANDO PARA ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA | Un | 3 | 35.02 | 829.25 | 864.27 | 105.06 | 2487.75 | 2592.81 | 2,51 %
4.4.5 | 12849 | ORSE | SUPORTE PARA PUNHO DE MANOBRA | un | 3 | 70.04 | 127.75 | 197.79 | 210.12 | 383.25 | 593.37 | 0,58 %
4.4.6 | 12847 | ORSE | PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO KIRK | un | 3 | 332.69 | 1015.43 | 1348.12 | 998.07 | 3046.29 | 4044.36 | 3,92 %
4.5 |  |  | TRANSFORMADORES A ÓLEO 300KVA | [7 empty] | 2394.34 | 2,32 %
4.5.1 | 4835 | ORSE | MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO | un | 2 | 0 | 449.8 | 449.8 | 0 | 899.6 | 899.6 | 0,87 %
4.5.2 | PRPE-214 | Próprio | LAUDO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR, COMPLETO (FÍSICO-QUIMICO, CROMATOGRAFIA, TEOR PCB, 2FAL) | UN | 1 | 1381.28 | 113.46 | 1494.74 | 1381.28 | 113.46 | 1494.74 | 1,45 %
4.6 |  |  | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | [7 empty] | 165.68 | 0,16 %
4.6.1 | 11572 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA | un | 1 | 35.02 | 130.66 | 165.68 | 35.02 | 130.66 | 165.68 | 0,16 %
5 |  |  | ACIONAMENTO REMOTO DA SUBESTAÇÃO (QUADRO DE COMANDO) | [7 empty] | 11255.48 | 10,91 %
5.1 | 13340 | ORSE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARTIDA DIRETA 5 CV 220V EM CHAPA DE FERRO, 50X40X20CM, CONTENDO DISJUNTORES, RELÉ, CONTATORES, CHAVE SELETORA, BOTÃO PULSO, SINALEIROS E BORNES | un | 1 | 70.04 | 1772.07 | 1842.11 | 70.04 | 1772.07 | 1842.11 | 1,79 %
5.2 | 3803 | ORSE | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | un | 2 | 18.97 | 57.63 | 76.6 | 37.94 | 115.26 | 153.2 | 0,15 %
5.3 | 4855 | ORSE | SINALIZADOR 22,5 MM | un | 2 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0,06 %
5.4 | 4009 | ORSE | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 6 MM2 - FORNECIMENTO | Un | 16 | 0 | 5.27 | 5.27 | 0 | 84.32 | 84.32 | 0,08 %
5.5 | PRPE-211 | Próprio | CABO DE CONTROLE E COMANDO, ISOLAÇÃO 1KV, 12X1,5MM2 (12 VIAS DE 1,5MM²) | m | 90 | 4.34 | 30.24 | 34.58 | 390.6 | 2721.6 | 3112.2 | 3,02 %
5.6 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 60 | 10.97 | 44.34 | 55.31 | 658.2 | 2660.4 | 3318.6 | 3,22 %
5.7 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 12.06 | 23.91 | 35.97 | 120.6 | 239.1 | 359.7 | 0,35 %
5.8 | 104448 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 5.05 | 3.64 | 8.69 | 50.5 | 36.4 | 86.9 | 0,08 %
5.9 | PRPE-143 | Próprio | TERMINAL CONECTOR DE TORÇÃO, ISOLADO, 1,50 A 4,00MM | UN | 300 | 0.83 | 0.55 | 1.38 | 249 | 165 | 414 | 0,40 %
5.10 | PRPE-159 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", INCLUSIVE VERGALHÃO ROSCA TOTAL FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE | M | 60 | 4.77 | 13.44 | 18.21 | 286.2 | 806.4 | 1092.6 | 1,06 %
5.11 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 5.97 | 2.1 | 8.07 | 71.64 | 25.2 | 96.84 | 0,09 %
5.12 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 9.63 | 5.96 | 15.59 | 115.56 | 71.52 | 187.08 | 0,18 %
5.13 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 25.78 | 9.03 | 34.81 | 25.78 | 9.03 | 34.81 | 0,03 %
5.14 | PRPE-216 | Próprio | START UP E COMISSIONAMENTO DA AUTOMAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO | UN | 1 | 299.36 | 111.36 | 410.72 | 299.36 | 111.36 | 410.72 | 0,40 %
6 |  |  | SPDA E ATERRAMENTO DO EDIFÍCIO | [7 empty] | 16879.8 | 16,36 %
6.1 | 13047 | ORSE | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | un | 2 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | 3000 | 2,91 %
6.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 11.61 | 14.7 | 26.31 | 232.2 | 294 | 526.2 | 0,51 %
6.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 30 | 17.02 | 54.31 | 71.33 | 510.6 | 1629.3 | 2139.9 | 2,07 %
6.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 100 | 19.66 | 72.73 | 92.39 | 1966 | 7273 | 9239 | 8,95 %
6.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 5.77 | 44.5 | 50.27 | 28.85 | 222.5 | 251.35 | 0,24 %
6.6 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 6.96 | 11.62 | 18.58 | 34.8 | 58.1 | 92.9 | 0,09 %
6.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 9.28 | 98.56 | 107.84 | 46.4 | 492.8 | 539.2 | 0,52 %
6.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 9 | 60.99 | 27.06 | 88.05 | 548.91 | 243.54 | 792.45 | 0,77 %
6.9 | 101862 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 7.5 | 22.65 | 17.19 | 39.84 | 169.875 | 128.925 | 298.8 | 0,29 %
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 476.43 | 0,46 %
7.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3 | 8.32 | 3.44 | 11.76 | 24.96 | 10.32 | 35.28 | 0,03 %
7.2 | 6415 | ORSE | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M | un | 1 | 29.62 | 78.75 | 108.37 | 29.62 | 78.75 | 108.37 | 0,11 %
7.3 | 104254 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | m² | 3 | 51.42 | 43.61 | 95.03 | 154.26 | 130.83 | 285.09 | 0,28 %
7.4 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 1 | 27.51 | 20.18 | 47.69 | 27.51 | 20.18 | 47.69 | 0,05 %
[7 empty] | Total sem BDI |  | 48360.575 | 54813.675 | 103174.26
[7 empty] | Total do BDI |  | 13835.96 | 15682.19 | 29518.15
[7 empty] | Total Geral |  | 62196.535 | 70495.865 | 132692.41 | 100%
|  |  | Fátima Batista da Costa Silva |  |  | Macson Rodrigues de Souza
|  |  | Analista do MPU/Perito Engª Civil |  |  | Analista do MPU/Perito Engª Elétrica
|  |  | Matrícula: 25804 |  |  | Matrícula: 23967