## Lista de Pontos
PAVIMENTOS | QUADROS ELÉCTRICOS, SALAS E SISTEMAS TIPO | EQUIPAMENTO TIPO | PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO | ENTRADA/SAÍDA (em pares de fios)
|  |  |  | EA | ED | SA | SD | RS-485
TÉRREO (CAG) | QAT-RES | BOMBAS RESERVATÓRIO INFERIOR (BC) | Status (ON / OFF) |  | 2
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status da chave manual automática |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 7 | 0 | 2 | 0
|  | RESERVATÓRIOS INFERIORES | Sensor de nível analógico | 2
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HIDRÔMETRO | Monitoramento do Hidrômetro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | BOMBAS SPRINKLER (INCËNDIO) | Status (ON / OFF) |  | 3
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 6
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 2 | 18 | 0 | 2 | 0
| QAT-BOMBAS | BOMBAS (BQ) | Status (ON / OFF) |  | 2
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status da chave manual automática |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 7 | 0 | 2 | 0
|  | BOMBAS (BU) | Status (ON / OFF) |  | 2
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status da chave manual automática |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 7 | 0 | 2 | 0
|  | BOMBAS (BRR) | Status (ON / OFF) |  | 2
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status da chave manual automática |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 7 | 0 | 2 | 0
|  | HIDRÔMETRO ÁGUA DE REUSO | Monitoramento do Hidrômetro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | RESERVATÓRIO DE REUSO | Sensor de nível analógico | 2
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 2 | 22 | 0 | 6 | 0
| QAT-CAG | BAGS 01 | Status(ON/OFF) |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status Variador de Frequência | 1
|  |  | Comando Variador de Frequência |  |  | 1 | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 1 | 2 | 0
|  | BAGS R | Status(ON/OFF) |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status Variador de Frequência | 1
|  |  | Comando Variador de Frequência |  |  | 1 | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 1 | 2 | 0
|  | BAGP 01 | Status(ON/OFF) |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
|  | BAGP 02 | Status(ON/OFF) |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
|  | BAGP R | Status(ON/OFF) |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
|  | URL - 1 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status liga/desliga |  | 1
|  |  | Status da válvula de bloqueio | 1
|  |  | Comando da válvula de bloqueio |  |  |  | 1
|  |  | Comunicação BACNET RS-485 - URL 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | URL - 2 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status liga/desliga |  | 1
|  |  | Status da válvula de bloqueio | 1
|  |  | Comando da válvula de bloqueio |  |  |  | 1
|  |  | Comunicação BACNET RS-485 - URL 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 1
|  | SENSORES CAG | Sensores de temperatura | 8
|  |  | Sensores de vazão | 4
|  |  | Sensor de pressão | 2
|  |  | SUBTOTAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TANQUE PRESSURUZADO | Status de funcionamento |  | 1
|  |  | Comando Liga / Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Sensor de nível analógico | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | QUADRO QTE-ILEXT | Status disjuntores iluminação |  | 9
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 9
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 10 | 0 | 9 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 18 | 35 | 2 | 20 | 2
TÉRREO (SUBESTAÇÃO) | QAT-SUB | SUBESTAÇÃO | Temperatura do transformador | 2
|  |  | Sinal de alarme "trip" |  | 2
|  |  | Alarme do relé de proteção da entrada de energia (linha MT) |  | 1
|  |  | Status do disjuntor de entrada da baixa tensão |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | UPS | Analizador de rede - Valor "U" |  |  |  |  | 1
Analizador de rede - Valor "I"
Analizador de rede - Valor "P"
Analizador de rede - Valor "Q"
Analizador de rede -Valor "F"
Analizador de rede - Valor "cos f"
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | G.M.G | Arranque/parada |  |  |  |  | 1
Falha de arranque
Alarme de avaria geral
Alarme carga das baterias
Depósito combustível, nível alto
Depósito combustível, nível baixo
Depósito combustível, nível para abastecimento
Estado de funcionamento
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | QUADOS GERAIS | Comando do disjuntores dos quadros |  |  |  | 4
|  |  | Status dos disjuntores de saída dos quadros |  | 49
|  |  | Energia contagem |  |  |  |  | 5
Analizador de rede - Valor "U"
Analizador de rede - Valor "I"
Analizador de rede - Valor "P"
Analizador de rede - Valor "Q"
Analizador de rede -Valor "F"
Analizador de rede - Valor "cos f"
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 49 | 0 | 4 | 5
|  | SPLIT NO BREAK | Status de funcionamento |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status da chave manual/automático |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | Monitoramento do sensor de temperatura | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 7 | 0 | 2
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 3 | 60 | 0 | 6 | 7
TÉRREO | QAT-FC01-T | FC-01-T | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FCL-01-T | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 4 | 0 | 2 | 0
|  | FCL-02-T | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-03-T | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-04-T | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QUADROS GERAIS | Status disjuntores iluminação |  | 3
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 3
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 8
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 11 | 0 | 3 | 0
|  | EXAUSTOR 1 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR 2 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR 3 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR 4 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR COPA | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | FC-02-T | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 16 | 49 | 2 | 18 | 0
| QAT-FC02-T | FC-03-T | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FC-04-T | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FC-05T | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1
|  | QUADROS DAS GUARITAS | Status disjuntores iluminação |  | 17
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 17
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 19 | 0 | 17 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 9 | 34 | 3 | 20 | 0
| QAT-FC03-T | FC-06-T | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FCL-05-T | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QUADRO QTE-AUDI | Status disjuntores iluminação |  | 5
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 5
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 6 | 0 | 5 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 6 | 14 | 1 | 8 | 0
1° PAVIMENTO | QAT-FC01-01 | FC-01-01 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | QUADROS GERAIS | Status disjuntores iluminação |  | 3
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 3
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 8
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 11 | 0 | 3 | 0
|  | EXAUSTOR 5 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR 6 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | FC-02-01 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 6 | 27 | 2 | 7 | 0
| QAT-FC02-01 | FC-03-01 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FC-04-01 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FC-05-01 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | SPLIT CPD | Status de funcionamento |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status da chave manual/automático |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | Monitoramento do sensor de temperatura | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 7 | 0 | 2
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 10 | 22 | 3 | 5 | 0
2º PAVIMENTO | QAT-FC01-02 | FC-01-02 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FCL-01-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 4 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-02-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-03/04-02 | Status posição Válvula 2 vias | 2
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 2
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status chave manual automático |  | 4
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 6 | 0 | 4 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-05-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-06-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QUADROS GERAIS | Status disjuntores iluminação |  | 2
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 8
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
|  | EXAUSTOR 7 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR 8 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | FC-02-02 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 22 | 45 | 2 | 18 | 0
| QAT-FC02-02 | FC-03-02 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FC-04-02 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FC-05-02 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FCL-07-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-08-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-09-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-10-02 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 21 | 27 | 3 | 11 | 0
3º PAVIMENTO | QAT-FC01-03 | FC-01-03 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | FCL-01/02-03 | Status posição Válvula 2 vias | 2
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 2
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 2
|  |  | Status chave manual automático |  | 4
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 7 | 0 | 4 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-03-03 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCL-04-03 | Status posição Válvula 2 vias | 1
|  |  | Comando posição Válvula 2 vias |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | SUBTOTAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
|  | TERMOSTATO | Sensor termostato | 1
|  |  | Setpoint | 1
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QUADROS GERAIS | Status disjuntores iluminação |  | 2
|  |  | Comando disjuntor iluminação |  |  |  | 2
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 8
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
|  | EXAUSTOR 9 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | EXAUSTOR 10 | Status chave manual automático |  | 2
|  |  | Status Exaustor |  | 1
|  |  | Comando Exaustor |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | FC-02-03 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 16 | 39 | 2 | 14 | 0
| QAT-FC02-03 | FC-03-03 | Status posição Automatico/Manual - chave seletora |  | 2
|  |  | Comando Liga/Desliga |  |  |  | 1
|  |  | Status de funcionamento do ventilador |  | 1
|  |  | Pressostato diferencial de filtros - Indicação/alarme de troca |  | 1
|  |  | Status abertura válvula de 2 vias | 1
|  |  | Controle da abertura da valvula de controle 2 vias |  |  | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar insuflamento | 1
|  |  | Monitoramento da temperatura do ar retorno | 1
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0
|  | CD-VRFS | Status de funcionamento das condensadoras |  | 5
|  |  | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | Comunicação RS-485 |  |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 1
|  | SENSOR DE LUMINOSIDAD | Monitoramento do sensor de luminosidade | 1
|  |  | SUBTOTAL | 1
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 4 | 11 | 1 | 1 | 1
QAT-COB | QAT-COB | RESERVATÓRIOS | Sensor de nível analógico | 2
|  |  | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ELEV-1 | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | comunicação RS-485 |  |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL |  | 1 |  |  | 1
|  | ELEV-2 | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | comunicação RS-485 |  |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL |  | 1 |  |  | 1
|  | ELEV-3 | Status relé falta de fase do quadro |  | 1
|  |  | comunicação RS-485 |  |  |  |  | 1
|  |  | SUBTOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | TOTAL POR QUADRO | 2 | 3 | 0 | 0 | 3